## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 建筑工程
标段名称： |  |  | 开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
编制（审核）说明
工程名称：建筑工程
编制说明. 一、编制依据工程量清单项目计量标准(2024-河南)、、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016); 二、开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院入县域医疗卫生次中心建设项目施工图纸; 三、材料价采用2026年开封信息价第2期及郑州同期信息价，以上价格未找到的采用专业测定价或市场询价; 四、税金9%，夜间施工,二次搬运，冬雨季全额记入:
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 土方工程
1.2 | 主体混凝土工程
1.3 | 二次结构
1.4 | 钢筋工程
1.5 | 装修工程
1.6 | 门窗栏杆工程
1.7 | 零星工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土方工程
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土石类别:综合 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 532.69
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土 2.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 768.94
3 | 010102007001 | 回填方 | 1.夯填土 2.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 521.06
4 | 010102007002 | 房心回填 | 1.夯填土 2.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 68.5
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土方外运 2.外运距离综合考虑 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 90.95
主体混凝土工程
6 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.C20混凝土垫层 2.包含泵送费 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 41.19
7 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 36.41
8 | 010502001001 | 独立基础 | 1.C30独立基础 2.包含泵送费 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 161.53
9 | 010505002002 | 独立基础模板 | 1.独立基础模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 104.8
10 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.C30筏形基础 2.包含泵送费 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 55.17
11 | 010505002003 | 筏形基础模板 | 1.筏形基础模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 29.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.C30钢筋混凝土柱 2.包含泵送费 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 105.28
13 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.混凝土柱模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 778.64
14 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.C30钢筋混凝土墙（电梯井壁） 2.包含泵送费 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 4.06
15 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.墙面模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 33.64
16 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.C30钢筋混凝土墙（空调处栏板） 2.包含泵送费 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 4.62
17 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.空调处栏板墙面模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 51.65
18 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.C30钢筋混凝土梁 2.包含泵送费 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 196.35
19 | 010505006001 | 梁模板 | 1.梁模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 1790.26
20 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.C30钢筋混凝土板 2.包含泵送费 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 229.03
21 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.实心楼板模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 1862.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010502019001 | 悬挑板 | 1.C30钢筋混凝土悬挑板 2.包含泵送费 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 18.72
23 | 010505008001 | 悬挑板模板 | 1.悬挑板模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 145.76
24 | 010502020001 | 楼梯 | 1.C30钢筋混凝土楼梯 2.包含泵送费 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 21.06
25 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 188.76
26 | 010502019002 | 挑檐板 | 1.C30钢筋混凝土挑檐板 2.包含泵送费 3.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 31.12
27 | 010505008002 | 挑檐板模板 | 1.挑檐板模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 357.45
二次结构
混凝土
28 | 010502022001 | 止水反坎 | 1.C25混凝土圈梁 2.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 16.24
29 | 010505012001 | 止水反坎模板 | 1.圈梁模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 192.6
30 | 010502021001 | 构造柱 | 1.C25混凝土构造柱 2.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 20.17
31 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 212.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010502023001 | 过梁 | 1.C25混凝土过梁 2.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 2.51
33 | 010505013001 | 过梁模板 | 1过梁模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 46.32
34 | 010502021002 | 压顶 | 1.C25混凝土压顶 2.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 3.82
35 | 010505013002 | 压顶模板 | 1.压顶模板制作安装 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 38.62
砌体工程
36 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.空心二皮砖 2.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 23.51
37 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5级加蒸压气混凝土砌块 2.墙体厚度:≤150mm 3.砂浆强度等级:Ma5砂浆 4.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 28.16
38 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5级加蒸压气混凝土砌块 2.墙体厚度:＞150mm，≤200mm 3.砂浆强度等级:Ma5砂浆 4.详见规范及图纸要求 |  | m3 | 380.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.楼梯间和人流通道的填充墙,16号钢丝网格@20X20 2.在混凝土构件与填充墙交接处(不含外墙面)、应采用钢丝网加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 1213.98
钢筋工程
直筋
40 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2.详见规范及图纸要求 |  | t | 1.357
41 | 010506002004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.详见规范及图纸要求 |  | t | 18.975
42 | 010506002005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2.详见规范及图纸要求 |  | t | 33.755
43 | 010506002008 | 现浇混凝土钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2.详见规范及图纸要求 |  | t | 22.199
44 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.砌体内加固钢筋HPB300 直径 6mm 2.详见规范及图纸要求 |  | t | 1.48
箍筋
45 | 010506002009 | 现浇混凝土钢筋箍筋 | 1.箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.详见规范及图纸要求 |  | t | 0.639
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010506002012 | 现浇混凝土钢筋箍筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.详见规范及图纸要求 |  | t | 19.357
47 | 010506002013 | 现浇混凝土钢筋箍筋 | 1.箍筋箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 >10mm 2.详见规范及图纸要求 |  | t | 0.332
装修工程
屋面
48 | 010902001001 | 顶层屋面 | 1.保护层：50厚C20细石混凝土（内配双向Ф4@150钢筋网片），设分格缝，缝宽10，与女儿墙留20宽缝，纵横间距≤6m，缝中钢筋断开，缝内填PVC防水油膏 2.隔离层: 0.4厚聚乙烯薄膜一层 3.3mmSBS改性沥青防水卷材 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡3%（随捣随抹，铁板压光） 6.100mm厚挤塑聚苯板(燃烧性能A1级) 7.3mmSBS改性沥青防水卷材 8.2mm非固化橡胶沥青防水层 9.钢筋混凝土屋面板,振捣密实,收面压光 |  | m2 | 521.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 010902001002 | 主入口屋面 | 1.20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3.4mmSBS 改性沥青防水卷材一层 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 31.05
50 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.块瓦 2.挂瓦条30x30,中距按瓦规格 3.顺水条40x20(h),中距500 4.SBS 改性沥青防水卷材 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 258.74
51 | 010902004001 | 雨棚板及空调板防水 | 1、10厚1:2.5水泥砂浆,抹平压光, 2、2厚聚合物水泥防水涂料上翻墙体至少250mm, 3、15厚最薄处1:2.5水泥砂浆找坡抹平 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 65.92
地面
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹平 2.素水泥浆一道 3.30厚C20细石混凝土 4.1.3厚聚合物水泥防水粘结 料满粘 5.最薄处20厚1:3水泥砂浆 6.素水泥浆一道 7.60厚C15混凝土垫层 8.150厚3:7灰土 9.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 4.6
53 | 011102003001 | 陶瓷地砖地面 | 1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 418.35
54 | 011102003002 | 陶瓷地砖防水地面 | 1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 37.44
楼面
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 011106003001 | 楼梯陶瓷地砖楼面 | 1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 98.54
56 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 37.08
57 | 011102003003 | 陶瓷地砖楼面(包含楼梯处) | 1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 1173.43
58 | 011102003004 | 陶瓷地砖防水地面 | 1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 141.9
内墙面
59 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 3587.79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝填缝 6.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 670.23
61 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.清理抹灰基层 2.刮腻子二遍，分遍磨平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 6.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 3507.54
62 | 011201001003 | 空调板内侧、女儿墙内侧抹灰 | 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 52.35
踢脚线
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层(高度=100MM) 3.5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填剂填缝 4.详见规范及图纸要求 |  | m | 1349.65
外墙面
64 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.岩棉板80mm厚 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 1354.57
65 | 011403001002 | 真石漆外墙涂料 | 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍 7.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 1299.03
吊顶
66 | 011403001003 | 天棚抹灰面油漆 | 1.清理抹灰基层 2.刮腻子二遍，分遍磨平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 6.详见规范及图纸要求 7.室外外漏部分及室内管井等 |  | m2 | 417.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.配套金属龙骨 2.铝合金方(矩)形板 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 1764.22
68 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.水泥砂浆顶棚 12YJ,顶6 2.用于电井内、楼梯间、电梯机房 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 238.49
门窗栏杆工程
栏杆
69 | 011503004001 | 楼梯栏杆 | 1.高度900MM 2.栏杆详参22J403-1 |  | m | 61.21
70 | 011503003001 | 扶手 | 1.无障碍卫生间栏杆 2.详见规范及图纸要求 |  | m | 0.68
71 | 011503003002 | 扶手 | 1.无障碍卫生间扶手 2.详见规范及图纸要求 |  | m | 0.54
72 | 011503003003 | 扶手 | 1.站立小便池处扶手 2.详见规范及图纸要求 |  | m | 0.72
73 | 011503004002 | 无障碍坡道栏杆 | 1.无障碍坡道栏杆 2.详见规范及图纸要求 |  | m | 12
门
74 | 010802001001 | 平开钢木门 | 1.门洞口尺寸:M0821 2.门类型:平开钢木门 3.其他工艺要求:参12YJ4-1,P78,PM-0821 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 23.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 010802001002 | 平开钢木门 | 1.门洞口尺寸:M0924 2.门类型:平开钢木门，内设观察窗 3.其他工艺要求:参12YJ4-1,P78,PM-0924 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 6.48
76 | 010802001003 | 平开钢木门 | 1.门洞口尺寸:M1024 2.门类型:平开钢木门，内设观察窗 3.其他工艺要求:参12YJ4-1,P78,PM-1024 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 28.8
77 | 010802001004 | 平开钢木门 | 1.门洞口尺寸:M1224 2.门类型:平开钢木子母门，内设观察窗 3.其他工艺要求:参12YJ4-1,P78,PM-1224 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 118.08
78 | 010802001005 | 不锈钢框中空玻璃门联窗 | 1.门洞口尺寸:MLC2530 2.门类型:不锈钢框中空玻璃门联窗 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 15
79 | 010802004001 | 防火门 | 1.门洞口尺寸:FM丙0618 2.木质防火门（门槛高度300mm) 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 5.4
80 | 010802004005 | 防火门 | 1.门洞口尺寸:FM丙0818 2.木质防火门（门槛高度300mm) 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 7.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 010802001006 | 平开钢木门 | 1.门洞口尺寸:FM乙1024 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 2.4
82 | 010802001007 | 平开钢木门 | 1.门洞口尺寸:FM乙1224 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 2.88
83 | 010802004002 | 防火门 | 1.门洞口尺寸:FHZM1224 2.钢质防火门 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 2.88
84 | 010802004003 | 推拉门 | 1.门洞口尺寸:FHZM1524 2.钢质防火门 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 7.2
85 | 010802004004 | 防火门 | 1.门洞口尺寸:M1424 2.钢质防火门 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 33.6
86 | 010805004001 | 地弹玻璃门 | 1.门洞口尺寸:M3027 2.地弹玻璃门 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 8.1
窗
87 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.开启方式:平开窗 2.框、扇材质及规格:断桥铝中空玻璃 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 34.38
88 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.开启方式:推拉窗 2.框、扇材质及规格:断桥铝中空玻璃 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 296.28
89 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.F乙GC1509 2.专业厂家二级设计 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 1.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金空调百叶 2.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 57.42
零星工程
91 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断1.95米高 2.南侧小便池隔断规格0.8米高 3.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 96.14
92 | 010502029001 | 散水 | 1.60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡4% 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 75.15
93 | 010502032001 | 台阶 | 1.60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上缴1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1% 2.300厚3:7灰土分两步夯实) 3.素土夯实，向外坡4% 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 13.77
94 | 011101001001 | 台阶上部 | 1.60厚C20混凝土 2.300厚3:7灰土分两步夯实 3.素土夯实，向外坡4% 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 51.52
95 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.20~25厚石质板材踏步及踢脚版，水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 13.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 011102001001 | 台阶上部石材楼地面 | 1.20~25厚石质板材踏步及踢脚版，水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 51.52
97 | 010502031001 | 坡道 | 1.30厚火烧面或机磨纹花岗石板面层 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.100厚C15混凝土 7.300厚3:7灰土分两步夯实 8.素土夯实，向外坡4% 9.详见规范及图纸要求 |  | m2 | 8.1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601001001 | 脚手架 |  | 现场所需的脚手架
7 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 现场所需的垂直运输
8 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 现场所需的大型机械进出场
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：开封市城乡一体化示范区杏花营镇卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计