- 附录F 河南省公共建筑电气专业节能设计表及备案表

表F.1.1 河南省公共建筑 电气专业 节能设计表

| 项目类型 |  |  | □大型公共建筑 □市（区）两级国家机关办公建筑 □建筑节能示范项目 ■一般公共建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | □办公建筑 □商业建筑 □旅游建筑 ■科教文卫建筑 □通信建筑 □交通运输用房 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大于或等于10kV电压供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC220/380V电压供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受电变压器及10kV中压电机 （涉及容量统计时）总装机容量（kVA） |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位建筑面积电气设备 安装容量（VA／m2） |  |  |  |  |  |  |  | 电气设备 总安装容量（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位建筑面积电气设备 安装容量（W／m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文号 | 节能技术基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.6 6.2.7 | 变配电系统 节能设计 |  |  |  | 变压器、油机台数及型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电半径＞250m |  |  |  |  | 无功补偿及功率因数（cosφ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 谐波抑制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变压器不在此设计范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ |  |  | 负荷（kW) |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用低谐波和消谐装置电气元件，电压谐波不超过5% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 室内照明 节能 设计 | 室内 场所 |  |  | 照度（lx) |  |  |  |  | 照明功率密度LPD(W／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内 场所 |  |  |  | 照度（lx) |  |  |  |  | 照明功率密度LPD(W／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标准值 |  | 设计值 |  |  | 现行值 |  | 目标值 |  | 设计折算值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |  |  | 设计值 |  | 现行值 |  |  |  | 目标值 |  |  | 设计折算值 |  |  |
|  |  | 培训中心 |  |  | 300 |  | 316 |  |  | 9 |  | 8 |  | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对室内二次装修的要求 |  |  |  |  |  |  |  | 符合■ 不符合□ 无此项□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 6.3.4 6.3.5 | 立面夜景照明照明功率密度LPD(W／m2) |  |  |  | 符合□ 不符合□ 无此项■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光源能效 |  |  |  | 符合■ 不符合□ |  |  |  |  |  |  | 镇流器能效 |  |  |  |  |  |  | 符合■ 不符合□ |  |  |  |
| 3.2.14 3.2.15 6.3.8 | 节能控制措施 |  |  | 供暖通风与空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照明控制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电梯、扶梯控制及自动人行步道控制 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷热源机房 设备控制 |  |  |  | 热交换站 设备控制 |  |  | 锅炉房 设备控制 |  |  |  | 通风系统 设备控制 |  |  |  |  |  | 风机盘管 设备控制 |  |  |  | 照明开关 合理设置 |  |  |  | 照明自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  |
| 6.4.1 | 能耗分类计量 |  |  | 分类 能耗 采集 方式 |  | 耗 水 |  | 热水 |  |  | 集中 供热 耗热 量 |  | 集中 供冷 耗冷 量 |  | 总 耗 电 |  |  | 耗 气 |  |  | 耗 油 |  | 耗 煤 |  | 太阳能光伏 发电系统 （在线） |  |  |  | 太阳能光伏发电系统（离线） |  |  |  |  | 太阳能 热水 系统 |  | 风能发电 | 其 它 |
|  |  |  |  | 自动 |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  | □ | □ |
|  |  |  |  | 人工 |  | ■ |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | ■ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  | □ | □ |
|  |  |  |  | 无此项 |  | □ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | □ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  |  | ■ |  |  |  |  | ■ |  | ■ | ■ |
| 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 | 电能分项计量设置 |  |  | 主要次级单位 |  |  |  | 是 ■ 否 □ 无此项 □ |  |  |  |  | 单台≥100kW电设备 |  |  |  |  |  |  |  | 是 □ 否 □ 无此项 ■ |  |  |  | 按功能区域设置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 ■ 否 □ 无此项 □ |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明插座 |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  |  | 空调 用电 |  | 是 ■ 否□ 无此项 □ |  |  |  |  |  | 动力用电 |  |  |  | 是 □ 否□ 无此项 ■ |  |  |  |  |  | 特殊用电 |  |  |  | 是 □ 否□ 无此项 ■ |  |  |
| 6.3.6 | 能耗监测管理系统 |  |  |  |  |  |  | 符合□ 不符合□ 无此项■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | 可再生能源利用量 |  |  | 太阳能光伏发电 （在线） |  |  |  | 有□ （kW） |  |  |  |  | 太阳能光伏发电 （离线） |  |  |  |  |  |  |  | 有□ （kW） |  |  |  | 风能发电 |  |  |  |  |  | 有□ （kW） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无■ |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合标准要求 |  |  |  | 变配电系统节能设计 |  |  |  | 供电半径 |  |  |  |  | 功率因数及谐波抑制 |  |  |  |  |  |  |  | 节能控制措施 |  |  |  | 能耗监测计量 |  |  |  |  |  | 可再生能源利用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是 ■ 否 □ |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  | 是□ 否■ 无此项□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明节能设计 |  |  |  | 室内场所照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内场所照明功率密度LPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是 ■ |  |  |  | 是 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现行值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 □ |  |  |  | 否 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  |