设计说明

- 设计依据

- 设计委托书

- 《20kV及以下变电所设计规范》                （GB 50053-2013）

- 《低压配电设计规范》                         （GB 50054-2011）

- 《城市道路照明设计标准》                       （CJJ 45-2015）

- 《电力工程电缆设计规范》                     （GB 50217-2007）

- 《城市道路照明工程施工及验收规程》              (CJJ 89-2012)

- 设计标准

- 道路类型：城市主干道

机动车道路面平均照度：Eav≮30（lx）〈维持值〉

人行道平均照度：Eav≮15（lx）〈维持值〉

- 眩光限制：眩光小

- 诱导性：很好

- 道路照明配电线路末端电压损失小于额定电压的10%。

- 工程概况

行政路是通许县的东西向城市主干路，位于通许县西南部，设计范围为西起富民路，东至康力路，工程全长497.728m。沿线与富民路、康力路相交，均为现状道路。本工程道路红线为30.6m，三幅路形式。标准段断面布置型式为：30.6m（红线）-3.5m（非机动车道）+0.8m（绿化带）+22.0m（车行道）+0.8m（绿化带）+3.5m（非机动车道）。

- 照明设计

- 灯具布置

道路照明采用双侧对称布置于绿化带中。路灯选用单杆双臂路灯，车行道照明光源为截光型LED2×120W，路灯安装高度为10m，臂长2.5m；人行道照明光源为半截光型LED80W，路灯安装高度均为8m，臂长1.2m。照明灯杆杆距原则上为25m，实施时根据情况作相应调整。

本照明工程所有灯具均要求自带补偿电容（COSΦ≥0.95）。照明灯杆采用钢质锥形杆，并且应采用热浸锌对灯杆和灯臂表面进行防腐处理，每杆路灯在安装时均配单灯漏电保护断路器。

- 供电设施

本次照明工程用电负荷为9.16kW，考虑到后期的相邻道路照明及其它设施的用电，市政设施供电和压器管辖半径，设置1台30kVA的照明箱式变压器，箱变分别位于道路桩号K0+260北侧人行道中。

- 路灯节能

本工程所选用道路照明灯具均为LED光源，灯具色温要求3000K-4000K。要求灯具光功率因数不低于95%。在标称工作状态下，灯具连续燃点3000h的光源光通量维持率不应小于96%，灯具连续燃点6000h的光源光通量维持率不应小于92%，路灯灯具应配用节能型整流器，提高灯具整体效率；路灯变压器选用节能型变压器；对灯具实行单灯补偿，减少线路无功损耗。应制定维护计划，定期进行灯具清扫，光源更换及其他设施的维护。

- 配线选型和敷设

照明配电干线选用YJV-0.6/1kV 4×25+1×16五芯分色电缆全线穿管埋设。保护管在人行道采用3mm-75#电力专用PVC，穿越道口及过街处采用SC100镀锌钢管(过路保护管预留一孔)。保护管埋设深度：人行道下不小于0.5m，车行道下不小于0.7m，局部地段可视具体情况作相应调整。所有镀锌钢管两端均设电缆检修井。照明配电支线到每个照明器的连线采用BVV-0.5kV 3×4.0绝缘电线。

配电系统选用TN-S接地制式，采用照明5芯配电干线中的一芯作为专用接地干线。灯杆加工时下端（电气舱）处设接地端子板。接地干线除始端与变压器地连接外，电缆金属外皮及每根路灯电杆（接地干线与灯杆下端接地端子可靠连接）均须可靠接地，在各回路的首末端及中间适当位置处还需布设接地体。路灯接地保护采用单灯接地方式、接地镀锌角钢L50×5长度2.5m、使用镀锌扁钢-40×4链接路灯基础内钢筋，要求接地电阻Ｒ≯10Ω，系统接地电阻Ｒ≯4Ω。接地装置的实施可参照国家标准图集《接地装置安装》（03D501-4）中“埋地的角钢接地极安装”。

- 施工注意事项

- 本照明工程实施时，应要求灯具投标商作照度复核计算，并提供相关数据，以达到设计技术标准所要求之照明效果。

- 灯具中标商应向灯杆制造商提供灯具安装仰角及安装口径，试灯后应进行照度实测复核。

- 电缆敷设时不经同意不允许开断施工，电缆对接应采用电缆附件加热缩绝缘工艺。

- 本工程实施所用器具和材料均应有出厂合格证明，必要时可增加工地现场的抽样实测。

- 本工程应实施施工招投标和施工监理制，任何对设计方案的修改都必须得到设计方的认可方能实施。

- 路灯管沟开挖回填土需按道路密实度要求进行夯实，夯实过程中注意对管群的影响。

- 未尽事宜应严格按照国家现行有关规程、规范执行。