黄河设计公司建筑设计审查意见回复单

表QESC-43-6

| 设计单位 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  | 电施01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 黄河水利职业技术学院工程技术创新创业实训楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1页 |  | 共1 页 |
| 主 送 |  |  |  |  |  |  | 抄 送 |  |  |  |  |  |  |
| 审查意见 |  |  |  |  |  |  | 审查意见回复 |  |  |  |  |  |  |
| P1:电1应补充电气负荷计算书，此建筑面积大负荷重宜在此建筑内设置变电所 。 P2：电1本工程照明实际设计值及对应的功率密度值应明确。 P3：电1应填写《河南省公共建筑电气专业节能设计备案表》和绿色建筑审查表。 P4：电2材料表安全出口和疏散指示标志灯应采用LED光源，详见《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）第6.3.4条。 P5:电05，各配电箱采用的浪涌保护器电压保护水平值应明确，详见GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.8-4条。 P6:电03~05，塑壳断路器的分断能力应明确。 P7:电06，进线回路太多既浪费又不宜管理，宜就地设置低压开关柜进行二次分配。 P8：电3~7,塑壳断路器的分断能力应在图中明确，不符合《建筑工程设计文件编制深度》（2016年版）4.5.4条。 P9：电05，未见AF-XF配电箱系统图。 P10：电14.电信间、消防控制室、电16弱电机房等处灯具采用自带电池，当开关关掉会因缺少充电线而无法充电，原平面图设计3根线有误应为4根线。 |  |  |  |  |  |  | 回复P1: 补充电气负荷计算书，经甲方沟通并结合本园区实际情况未在本建筑内设置变电所，见变更单 回复P2:补充本工程照明实际设计值及对应的功率密度值，见变更单 回复P3: 补充《河南省公共建筑电气专业节能设计备案表》和绿色建筑审查表，见变更单 回复P4: 安全出口和疏散指示标志灯采用LED光源，，见变更单 回复P5: 电35中的防雷设计说明第7条已经明确各级电涌保护器的电压保护水平值 回复P6: 壳架等级额定电流为125、250、400的塑壳断路器的分断能力为25KA、35KA、35KA ，见变更单 回复P7: 经甲方沟通并结合本园区实际情况未在本建筑内就地设置低压开关柜进行二次分配 P8: 壳架等级额定电流为125、250、400的塑壳断路器的分断能力为25KA、35KA、35KA，见变更单 回复P9: 补充AF-XF配电箱系统图，见变更单 P10: 照明平面图中电信间、消防控制室、电16弱电机房等处灯具自带电池，补充充电线，设计为4根线，见变更单 |  |  |  |  |  |  |
| P11：电34，利用建筑钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时，其上部应与接闪器焊接，下部在室外地坪下0.8～1m处宜焊出一根热镀锌钢导体（材料需明确），此导体伸出外墙的长度不宜小于1米，见《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 11.7.7条（接地平面图上应画出）。 消防类 Q1：电007控制模块和探测器共用一条总线即为控制总线，需采用耐火阻燃电线和耐火电缆，不符合GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第11.2.2条。 P1：电2材料表，安全出口指示灯和疏散指示标志灯应急时间为30min，有误，不符合GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》6.3. 1.2 “系统的应急工作时间不应小于90 min ，且不小于灯具本身标称的应急工作时间”。 P2：电04~05，非消防进线配电箱应设置消防时切除非消防功能，不符合GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第4.10.1条 P3：电05，消防送排烟风机配电箱应明确能现场手动启停，详见GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第5.2.2条。 P4：电34，消防控制室应设置专用接地系统，从建筑基础到接地连接板和连接板到消防设备的接地线应明确，详见GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第10.2条。 |  |  |  |  |  |  | 回复P11:在接地电阻测试点所在室外地坪下0.8～1m处宜焊出一根热镀锌钢导体（材料需明确），此导体伸出外墙的长度不宜小于1米，见变更单 消防类： Q1: 信号总线+电源总线的线型由ZRRVS-2x2.5,PC20+NHBV-2X2.5变更为ZNRVS-2x2.5,PC20+NHBV-2X2.5，，见变更单 回复P1: 安全出口指示灯和疏散指示标志灯应急时间修为90min，见变更单 回复P2: 非消防配电箱的进线断路器均带分砺脱口功能，图中已在断路器处用文字注明，能实现消防切非 回复P3: 消防送排烟风机配电箱均能现场手动启停，详见电施002的风机控制方案选择 回复P4: 详见电施2消防设计说明第九条：系统接地 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 专业负责人 |  |  |  |  |  |  | 注册师 |  |  |  |
| 审 查 |  |  | 会 签 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 校核 |  |  | 建筑 |  |  | 结构 |  |  |  | 给排水 |  |  |  |
| 修改者 |  |  | 暖通 |  |  | 电气 |  |  |  | 经济 |  |  |  |
| 变更原因 |  |  | 施工图审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |