黄河设计公司建筑设计变更通知单

表QESC-43-5

| 设计单位 |  | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  | 电施01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 黄河水利职业技术学院工程技术创新创业实训楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 |  | 共 1 页 |
| 主 送 |  |  |  |  |  |  | 抄 送 |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容及附图： （1）补充电气负荷计算书，详见负荷计算书 （2）电施2中的主要场所照明参数表补充本工程照明实际设计值及对应的功率密度值，详见附图1 （3）补充《河南省公共建筑电气专业节能设计备案表》和绿色建筑审查表 （4）安全出口和疏散指示标志灯采用LED光源，应急时间改为90min （5）壳架等级额定电流为125、250、400的塑壳断路器的分断能力为25KA、35KA、35KA （6）补充AF-XF配电箱系统图，详见附图2 （7）照明平面图中电信间、消防控制室、电16弱电机房等处灯具自带电池，补充充电线，设计为4根线，详见附图3 （8）接地平面图上的接地设计说明3.1条增加说明：“在接地电阻测试点所在室外地坪下0.8～1m处焊出一根热镀锌钢导体（材料需明确），此导体伸出外墙的长度不宜小于1米” （9）信号总线+电源总线的线型由ZRRVS-2x2.5,PC20+NHBV-2X2.5变更为ZNRVS-2x2.5,PC20+NHBV-2X2.5， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 专业负责人 |  |  |  |  |  |  | 注册师 |  |  |  |
| 审 查 |  |  | 会 签 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 校 核 |  |  | 建筑 |  |  | 结构 |  |  |  | 给排水 |  |  |  |
| 修改者 |  |  | 暖通 |  |  | 电气 |  |  |  | 经济 |  |  |  |
| 变更原因 |  |  | 设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |