黄河设计公司建筑设计审查意见回复单

表QESC-43-6

| 设计单位 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  | 建施-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 工程技术创新创业实训楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1页 |  | 共2 页 |
| 主 送 |  |  |  |  |  | 抄 送 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查意见 |  |  |  |  |  | 审查意见回复 |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.管理系生产物流实训中心应注明人数和宽度计算。 P2.走道门厅电梯厅地面应采用防滑面层。 P3.建31中4、建33中9、建34中11.12节点标高8.0米处，与平面图不一致，复核此处是否应加设净高度不小于1.05米的护栏。 |  |  |  |  |  | 回复P1:管理系生产物流中心的使用面积为1212平方，使用人数为1212/3=404人，需要疏散宽度为404/100*0.70=2.83米，实际疏散门为1.5*6=9米，满足疏散要求。 回复P2:走道门厅电梯厅采用防滑花岗岩楼地面。 回复P3:节点4、11、12节点标高8米处做出修改，详见附图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 专业负责人 |  |  |  |  |  |  | 注册师 |  |  |  |
| 审 查 |  |  | 会 签 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 校核 |  |  | 建筑 |  |  |  | 结构 |  |  | 给排水 |  |  |  |
| 修改者 |  |  | 暖通 |  |  |  | 电气 |  |  | 经济 |  |  |  |
| 变更原因 |  |  | 施工图审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

黄河设计公司建筑设计审查意见回复单

表QESC-43-6

| 设计单位 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  | 建施-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 工程技术创新创业实训楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2页 |  | 共1 页 |
| 主 送 |  |  |  |  |  | 抄 送 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查意见 |  |  |  |  |  | 审查意见回复 |  |  |  |  |  |  |  |
| P4.建34中13节点应注明钢托板厚度及防火岩棉填充高度。 P5.建筑材料和装饰材料应满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013版）规定。 P6.消防： （1）.楼梯间窗洞口与相邻房间窗间距不足1米，违反《建规》GB50016第6.4.1-1条规定。 （2）.防火墙两侧的门窗洞口水平距离是否满足现行《建规》GB50016第6.1.3\6.1.4条规定。 P7.绿建：依据豫政办〔2013〕57号文，应有绿色建筑设计内容。 P8.节能： （1）.计算书缺外墙和屋面的热桥部位内表面最高温度验算。 （2）.备案表设计表中外墙最不利点内表面温度有误。 |  |  |  |  |  | 回复P4:节点中防火岩棉的填充高度为200高，钢托板厚度为2mm厚。 回复P5:建筑材料和装饰材料应满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013版）规定。 P6:(1)已核实楼梯间窗洞口与相邻房间窗间距为1米。 - 在二层平面中调整5轴交G轴的C2121的平面位置详见附图： 回复P7:详见补充的绿色建筑设计专篇。 P8.节能： （1）详见补充的节能计算书 （2）详见修改后的节能设计备案表和计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 专业负责人 |  |  |  |  |  |  | 注册师 |  |  |  |
| 审 查 |  |  | 会 签 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 校核 |  |  | 建筑 |  |  |  | 结构 |  |  | 给排水 |  |  |  |
| 修改者 |  |  | 暖通 |  |  |  | 电气 |  |  | 经济 |  |  |  |
| 变更原因 |  |  | 施工图审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |