国网河南开封尉氏县供电公司十八里供电所新建项目设计

建筑节能计算报告书

设计人：王婷婷

校对人：彭丹丹

审核人：赵仲炜

计算工具:PKPM建筑节能设计分析软件

软件开发单位:建研科技股份有限公司

应用版本:20180119

计算时间:2019.10.16 16:29

- 建筑节能计算分析报告书

- 本报告签字盖章后生效

- 此项目判定依据为《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)

- 项目名称：国网河南开封尉氏县供电公司十八里供电所新建项目设计

- 项目地址：尉氏县

- 建设单位：国网河南省电力公司开封市尉氏县供电公司

- 设计单位：    九州工程设计有限公司

- 施工单位：

规范标准参考依据：

1、《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)。

2、《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）。

3、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）。

4、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）。

建筑材料热工参数参考依据：

| 材料名称 | 干密度Kg/m3 | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(㎡.K) | 修正系数α |  | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α | 使用部位 |  |
| 挤塑聚苯板 | 32 | 0.030 | 0.32 | 1.10 | 屋顶/地面 | 《民用建筑设计热工规范》 |
| 泡沫玻璃保温板 | 180 | 0.057 | 0.81 | 1.10 | 外墙/热桥柱/热桥梁/热桥过梁/热桥楼板/楼板 | 用户自定义 |
| 无机保温砂浆 | 300 | 0.065 | 2.30 | 1.25 | 内墙 | 用户自定义 |

| 门窗类型 | 传热系数 W/(㎡.K) | 玻璃太阳得热系数 | 气密性等级 | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑钢普通中空玻璃窗5+9A+5 | 2.80 | 0.44 | 6 | 用户自定义 |

一. 建筑概况

建筑用途：办公

建筑类型划分依据：《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)

甲类建筑：单栋建筑面积大于300㎡的建筑，或单栋建筑面积小于或等于300㎡但总建筑面积

大于1000㎡的建筑群为甲类建筑；

乙类建筑：单栋建筑面积小于或等于300㎡的建筑为乙类建筑；

该建筑类型为: 甲类建筑

城市：开封(北纬=34.72°，东经=113.65°)

气候分区：寒冷地区

建筑名称：

建筑朝向：西

建筑体形：

建筑结构类型：框架结构

体形系数：    0.33

节能计算建筑面积（地上）：    683.20       m2          建筑体积（地上）：      2973.68         m3

节能计算建筑面积（地下）：        --           m2          建筑体积（地下）：            --             m3

节能计算总建筑面积：    683.20       m2                  建筑总体积：      2973.68         m3

建筑表面积：973.33 m2

建筑层数：2

建筑物高度：7.20 m

层高汇总表

| 标准层 | 实际楼层 | 层高(m) |
| --- | --- | --- |
| 标准层1 | 1层 | 3.90 |
| 标准层2 | 2层 | 3.30 |

全楼外窗（包括透明幕墙）、外墙面积汇总表

| 朝向 | 外窗面积（包括透明幕墙）(m2) | 朝向面积(m2) | 朝向 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 49.14 | 201.60 | 0.24 |
| 南 | -- | 87.84 | -- |
| 西 | 49.50 | 201.60 | 0.25 |
| 北 | 24.93 | 87.84 | 0.28 |
| 合计 | 123.57 | 578.88 | 0.21 |

建筑大样图：

前视图

左视图

右视图

后视图

轴侧图

- 二．建筑围护结构

- 1．围护结构构造

屋面类型（自上而下）：水泥砂浆（20.0mm）+挤塑聚苯板（100.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

外墙类型（包括非透光幕墙）：水泥砂浆（20.0mm）+泡沫玻璃保温板（80.0mm）+加气混凝土砌块(B07级)（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

非供暖房间与供暖房间之间的隔墙类型：水泥砂浆（20.0mm）+无机保温砂浆（30.0mm）+加气混凝土砌块(B07级)（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

周边地面类型：水泥砂浆（20.0mm）+挤塑聚苯板（50.0mm）+碎石，卵石混凝土1（80.0mm）+夯实粘土1（100.0mm）

外窗类型（包括透光幕墙）：塑钢普通中空玻璃窗(5+9A+5)，传热系数2.80W/m2.K，玻璃太阳得热系数0.44，气密性为6级，可见光透射比0.60

2．建筑热工节能计算汇总表

主要热工性能参数：

2.1 体形系数

体形系数判断                                                                                                                            表 1

| 体形系数实际值 | 0.33 | 体形系数限值 | ≤0.50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.1条的规定。 |  |  |  |

2.2 屋顶

平屋顶构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+挤塑聚苯板（100.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

屋顶类型传热系数判定                                                                                                            表 2

| 屋顶1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 挤塑聚苯板 | 100.0 | 0.030 | 0.32 |  | 3.030 | 1.07 | 1.10 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 屋顶各层之和 | 260.0 |  |  |  | 3.14 | 2.74 |  |
| 屋顶热阻Ro=Ri+∑R+Re= 3.29 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.110 (m2.K/W);Re= 0.040 (m2.K/W) |  |  |  |
| 屋顶传热系数 K=1/Ro= 0.30 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 寒冷地区甲类建筑屋顶满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条K≤0.4W/（㎡.K）的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |

屋顶平均传热系数计算表                                                                                                    表 3

| 屋顶构造类型 | 传热系数W/(m2.K) | 热惰性指标 | 太阳辐射吸收系数 | 应用面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.00mm挤塑聚苯板+120.00mm钢筋混凝土 | 0.30 | 2.74 | 0.50 | 394.45 |
| 屋顶全楼加权平均传热系数 = 0.30 W/(m2.K) |  |  |  |  |

2.3 外墙

外墙主体部分构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+泡沫玻璃保温板（80.0mm）+加气混凝土砌块(B07级)（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

外墙类型传热系数                                                                                                                    表 4

| 外墙1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 泡沫玻璃保温板 | 80.0 | 0.057 | 0.81 |  | 1.276 | 1.14 | 1.10 |
| 加气混凝土砌块(B07级) | 200.0 | 0.220 | 3.59 |  | 0.727 | 3.26 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 外墙各层之和 | 320.0 |  |  |  | 2.05 | 4.89 |  |
| 外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.20 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.110 (m2.K/W);Re= 0.040 (m2.K/W) |  |  |  |
| 外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.46 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

热桥柱（框架柱）构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+泡沫玻璃保温板（80.0mm）+钢筋混凝土（240.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

热桥柱类型传热系数                                                                                                                表 5

| 热桥柱1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 泡沫玻璃保温板 | 80.0 | 0.057 | 0.81 |  | 1.276 | 1.14 | 1.10 |
| 钢筋混凝土 | 240.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.138 | 2.37 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 热桥柱各层之和 | 360.0 |  |  |  | 1.46 | 4.00 |  |
| 热桥柱热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.61 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.110 (m2.K/W);Re= 0.040 (m2.K/W) |  |  |  |
| 传热系数 KB1 =1/Ro= 0.62 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |

热桥梁（圈梁或框架梁）构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+泡沫玻璃保温板（80.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

热桥梁类型传热系数                                                                                                                表 6

| 热桥梁1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 泡沫玻璃保温板 | 80.0 | 0.057 | 0.81 |  | 1.276 | 1.14 | 1.10 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 热桥梁各层之和 | 320.0 |  |  |  | 1.43 | 3.60 |  |
| 热桥梁热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.58 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.110 (m2.K/W);Re= 0.040 (m2.K/W) |  |  |  |
| 传热系数 KB2 =1/Ro= 0.63 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |

热桥过梁（过梁）构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+泡沫玻璃保温板（80.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

热桥过梁类型传热系数                                                                                                            表 7

| 热桥过梁1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 泡沫玻璃保温板 | 80.0 | 0.057 | 0.81 |  | 1.276 | 1.14 | 1.10 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 热桥过梁各层之和 | 320.0 |  |  |  | 1.43 | 3.60 |  |
| 热桥过梁热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.58 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.110 (m2.K/W);Re= 0.040 (m2.K/W) |  |  |  |
| 传热系数 KB3 =1/Ro= 0.63 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |

热桥楼板（墙内楼板）构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+泡沫玻璃保温板（80.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

热桥楼板类型传热系数                                                                                                            表 8

| 热桥楼板1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 泡沫玻璃保温板 | 80.0 | 0.057 | 0.81 |  | 1.276 | 1.14 | 1.10 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 热桥楼板各层之和 | 240.0 |  |  |  | 1.39 | 2.81 |  |
| 热桥楼板热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.54 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.110 (m2.K/W);Re= 0.040 (m2.K/W) |  |  |  |
| 传热系数 KB4 =1/Ro= 0.65 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数判定                                                                                                    表 9

| 部位名称 | 墙体 （不含窗） | 热桥柱 | 热桥梁 | 热桥过梁 | 热桥楼板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传热系数K W/(m2.K) | 0.455 | 0.622 | 0.631 | 0.631 | 0.650 |
| 面积(m2) | S1=321.042 | S2=49.692 | S3=58.300 | S4=5.367 | S5=18.390 |
| 面积∑S(m2) | ∑S(m2)= S1+ S2+ S3+ S4+ S5=452.790 |  |  |  |  |
| Km [W/(m2.K)] | Km=(K1.S1+ K2.S2+ K3.S3+ K4.S4+ K5.S5)/ ∑S(m2)=0.51 (D=4.89) |  |  |  |  |
| 寒冷地区甲类建筑外墙未满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条K≤0.45W/（㎡.K）的规定。 |  |  |  |  |  |

2.4 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙

非供暖房间与供暖房间之间的隔墙构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+无机保温砂浆（30.0mm）+加气混凝土砌块(B07级)（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

非供暖房间与供暖房间之间的隔墙传热系数                                                                        表 10

| 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) |  | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 无机保温砂浆 | 30.0 | 0.065 | 2.30 |  | 0.369 | 1.06 | 1.25 |
| 加气混凝土砌块(B07级) | 200.0 | 0.220 | 3.59 |  | 0.727 | 3.26 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙各层之和 | 270.0 |  |  |  | 1.14 | 4.81 |  |
| 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.36 (m2.K/W) |  |  |  | Ri= 0.110 (m2.K/W);Re= 0.110 (m2.K/W) |  |  |  |
| 传热系数 KB1 =1/Ro= 0.74 W/(m2.K) |  |  |  |  |  |  |  |

非供暖房间与供暖房间之间的隔墙传热系数全楼加权值判断表                                    表 11

| 类型编号 | 传热系数Ki（W/（㎡.K）） | 面积Fi（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙1 | 0.74 | 304.04 |
| 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙的全楼加权平均传热系数（Km=∑KiSi/∑Si=0.74）满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条K≤1.50的要求 |  |  |

2.5 周边地面

周边地面构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+挤塑聚苯板（50.0mm）+碎石，卵石混凝土1（80.0mm）+夯实粘土1（100.0mm）

周边地面类型热阻判定                                                                                                            表 12

| 周边地面1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 挤塑聚苯板 | 50.0 | 0.030 | 0.32 | 1.515 | 0.53 | 1.10 |
| 碎石，卵石混凝土1 | 80.0 | 1.510 | 15.36 | 0.053 | 0.81 | 1.00 |
| 夯实粘土1 | 100.0 | 1.160 | 12.99 | 0.086 | 1.12 | 1.00 |
| 周边地面当量传热系数Kd=0.60 (㎡.K/W) |  |  |  |  |  |  |
| 保温层热阻R=1.52 |  |  |  |  |  |  |
| 寒冷地区甲类建筑周边地面满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条R≥0.6(㎡.K/W)的规定。 |  |  |  |  |  |  |

2.6 外窗

单一立面说明：单一立面角度与建筑指北针角度对应，同一朝向存在多个立面时，取其立面法线角度的平均值。

立面窗墙比判断表                                                                                          表 13

| 朝向 | 立面 | 外窗面积（㎡） | 外墙面积（㎡） | 窗墙比实际值 | 窗墙比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 (正东) | 49.14 | 201.60 | 0.24 | ≤0.70 |
|  | 该立面窗墙比满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条的要求。 |  |  |  |  |
| 南 | 立面2 (正南) | -- | 87.84 | -- | ≤0.70 |
|  | 该立面窗墙比满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条的要求。 |  |  |  |  |
| 西 | 立面3 (正西) | 49.50 | 201.60 | 0.25 | ≤0.70 |
|  | 该立面窗墙比满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条的要求。 |  |  |  |  |
| 北 | 立面4 (正北) | 24.93 | 87.84 | 0.28 | ≤0.70 |
|  | 该立面窗墙比满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条的要求。 |  |  |  |  |

外窗遮阳构造1:塑钢普通中空玻璃窗(5+9A+5)，玻璃太阳得热系数0.44，外遮阳系数1.00，综合太阳得热系数0.37

太阳得热系数SHGC判断表                                                                                          表 14

| 朝向 | 立面 | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 加权自身遮阳系数SC | 加权外遮阳系数SD | 加权综合遮阳系数SW | 加权太阳得热系数SHGC | SHGC限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 (正东) | 0.24 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.37 | ≤0.52 |
|  | 该朝向立面外窗太阳得热系数满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 南 | 立面2 (正南) | -- | -- | -- | -- | -- | ≤-- |
|  | 该朝向立面外窗无太阳得热系数要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 西 | 立面3 (正西) | 0.25 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.37 | ≤0.52 |
|  | 该朝向立面外窗太阳得热系数满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 北 | 立面4 (正北) | 0.28 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.37 | ≤-- |
|  | 该朝向立面外窗无太阳得热系数要求。 |  |  |  |  |  |  |

外窗构造类型1:塑钢普通中空玻璃窗(5+9A+5)，传热系数2.80W/㎡.K，玻璃太阳得热系数0.44，气密性为6级，可见光透射比0.60

外窗（含透光幕墙）传热系数判断表                                                                                表 15

| 朝向 | 立面 | 规格型号 | 外窗面积（㎡） | 传热系数W/(㎡.K) | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 加权传热系数W/(㎡.K) | 传热系数限值W/(㎡.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 (正东) | 塑钢普通中空玻璃窗5+9A+5 | 49.14 | 2.80 | 0.24 | 2.80 | ≤2.50 |
|  |  | 该朝向立面外窗加权传热系数不满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的要求。 |  |  |  |  |  |
| 西 | 立面2 (正西) | 塑钢普通中空玻璃窗5+9A+5 | 49.50 | 2.80 | 0.25 | 2.80 | ≤2.50 |
|  |  | 该朝向立面外窗加权传热系数不满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的要求。 |  |  |  |  |  |
| 北 | 立面3 (正北) | 塑钢普通中空玻璃窗5+9A+5 | 24.93 | 2.80 | 0.28 | 2.80 | ≤2.50 |
|  |  | 该朝向立面外窗加权传热系数不满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的要求。 |  |  |  |  |  |

有效通风换气面积判定表（详见附表1）                                                                        表 16

| 楼层名 | 房间编号 | 房间名称 | 有效通风换气面积（㎡） | 外墙面积（㎡） | 有效通风换气面积占外墙面积实际值 | 有效通风换气面积占外墙面积限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通层_2 | 12 | 普通办公室 | 1.35 | 30.36 | 0.04 | ≥0.10 |
| 房间的有效通风换气面积不满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条规定的有效通风面积不宜小于所在房间外墙面积的10%的要求。 |  |  |  |  |  |  |

外窗可见光透射比判断表                                                                                          表 17

| 朝向 | 立面 | 外窗面积（㎡） | 外墙面积（㎡） | 窗墙面积比 | 可见光透射比实际值 | 可见光透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 (正东) | 49.14 | 152.46 | 0.24 | 0.60 | ≥0.60 |
|  | 立面透明材料的可见光透射比满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条的要求。 |  |  |  |  |  |
| 南 | 立面2 (正南) | -- | 87.84 | -- | -- | ≥0.60 |
|  | 立面透明材料的可见光透射比满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条的要求。 |  |  |  |  |  |
| 西 | 立面3 (正西) | 49.50 | 152.10 | 0.25 | 0.60 | ≥0.60 |
|  | 立面透明材料的可见光透射比满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条的要求。 |  |  |  |  |  |
| 北 | 立面4 (正北) | 24.93 | 62.91 | 0.28 | 0.60 | ≥0.60 |
|  | 立面透明材料的可见光透射比满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条的要求。 |  |  |  |  |  |

建筑的气密性判定                                                                                                                表 18

| 楼层 | 气密性等级 | 气密性等级限值 |
| --- | --- | --- |
| 第1层 | 外窗气密性6级 | 外窗气密性不低于6级 |
| 第2层 | 外窗气密性6级 | 外窗气密性不低于6级 |
| 第2层 | 外门气密性6级 | 外门气密性不低于4级 |
| 外窗气密性满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条的要求； 玻璃幕墙气密性满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条的要求； 外门气密性满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条的要求 |  |  |

- 3．结论

各分项指标校核情况                                                                                                                表 19

| 建筑构件 | 是否达标 |
| --- | --- |
| 寒冷地区甲类建筑体形系数满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.1条的标准要求。 | √ |
| 寒冷地区甲类建筑屋顶满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的标准要求。 | √ |
| 全楼加权外墙平均传热系数不满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的要求。 | ╳ |
| 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的标准要求。 | √ |
| 寒冷地区甲类建筑周边地面满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的标准要求。 | √ |
| 立面窗墙比满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条的标准要求。 | √ |
| 立面外窗太阳得热系数满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的要求。 | √ |
| 立面外窗传热系数不满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的要求。 | ╳ |
| 有效通风换气面积占外墙面积比例不满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条的要求。 | ╳ |
| 立面透明材料的可见光透射比满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条的要求。 | √ |
| 外窗气密性满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条的要求。 | √ |
| 玻璃幕墙气密性满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条的要求。 | √ |
| 外门气密性满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条的要求。 | √ |
| 无屋顶透光部分。 | √ |

权衡计算强条校验情况                                                                                                        表 20

| 建筑构件 | 设计建筑实际值 | 允许权衡计算的基本要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.33 | 寒冷地区≤0.50 | 达标 |
| 屋顶传热系数（W/(㎡.K)） | 0.30 | 寒冷地区≤0.55 | 达标 |
| 外墙传热系数（W/(㎡.K)） | 0.51 | 寒冷地区≤0.60 | 达标 |
| 0.4＜窗墙面积比≤0.70时，外窗传热系数（W/(㎡.K)） | -- | 寒冷地区≤2.70 | 达标 |
| 窗墙面积比＞0.70时，外窗传热系数（W/(㎡.K)） | -- | 寒冷地区≤2.40 | 达标 |
| 立面透光材料可见光透射比(立面1 (正东)) | 0.60 | ≥0.60(窗墙比=0.24) | 达标 |

与《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)相比较，该建筑物的全楼加权外墙平均传热系数不满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的要求；立面外窗传热系数不满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1-1条的要求；有效通风换气面积占外墙面积比例不满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条的要求指标未满足规范要求。

结论：规定性指标未满足要求，须进行围护结构节能动态计算。

表1：采暖建筑围护结构结露设计

一、基本计算参数

计算地点：开封

室内计算温度ti：18℃

冬季室外计算温度te：-5℃

冬季室内相对湿度：60.00%

露点温度T露点：10.12℃

二、围护结构结露验算

| 最不利热桥类型 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 W/(m·K) | 蓄热系数 W/(㎡·K) |  | 热阻值 (㎡·K)/W | 热惰性指标 D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| 泡沫玻璃保温板 | 80.0 | 0.057 | 0.81 |  | 1.28 | 1.14 | 1.10 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.07 | 1.19 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| 各层之和 | 240.0 |  |  |  | 1.39 | 2.81 |  |
| 热阻Ro=Ri+∑R+Re=1.54(㎡·K/W) |  |  |  | Ri= 0.110(㎡·K/W);Re=0.040(㎡·K/W) |  |  |  |
| 传热系数 K =1/Ro=0.65 |  |  |  |  |  |  |  |

结露验算公式：

由此算出内表面温度然后和露点温度进行对比，大于露点温度就不会结露，反之就会结露。

备注：ti冬季室内设计计算温度；

θ'i内表面温度；

R'o热桥部位传热阻（㎡·K/W）；

te冬季室外计算温度；

Ri内表面换热阻（㎡·K/W）；

经验算θi=16.35℃，故θi≥T露点，满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.4条规定，热桥部位不会发生结露。

表2：采暖建筑围护结构结露设计

一、基本计算参数

计算地点：开封

室内计算温度ti：18℃

冬季室外计算温度te：-5℃

冬季室内相对湿度：60.00%

露点温度T露点：10.12℃

二、围护结构结露验算

| 最不利屋顶类型 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 W/(m·K) | 蓄热系数 W/(㎡·K) |  | 热阻值 (㎡·K)/W | 热惰性指标 D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| 挤塑聚苯板 | 100.0 | 0.030 | 0.32 |  | 3.03 | 1.07 | 1.10 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.20 |  | 0.07 | 1.19 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 |  | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| 各层之和 | 260.0 |  |  |  | 3.14 | 2.74 |  |
| 热阻Ro=Ri+∑R+Re=3.29(㎡·K/W) |  |  |  | Ri= 0.110(㎡·K/W);Re=0.040(㎡·K/W) |  |  |  |
| 传热系数 K =1/Ro=0.30 |  |  |  |  |  |  |  |

结露验算公式：

由此算出内表面温度然后和露点温度进行对比，大于露点温度就不会结露，反之就会结露。

备注：ti冬季室内设计计算温度；

θ'i内表面温度；

R'o热桥部位传热阻（㎡·K/W）；

te冬季室外计算温度；

Ri内表面换热阻（㎡·K/W）；

经验算θi=17.23℃，故θi≥T露点，满足《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.4条规定，屋顶部位不会发生结露。