- 表 C.2.2  河南省寒冷地区甲类公共建筑 建筑专业 节能设计备案表（0.3＜体形系数≤0.5的建筑）审查合同编号：

| 工程项目名称 |  |  |  | 国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目设计 |  |  |  |  |  | 设计单位名称 |  |  | 九 州 工 程 设 计 有 限 公 司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  |  |  | 国网河南省电力公司开封市杞县供电公司 |  |  |  |  |  | 设计 | 赵爽 |  | 校对 | 彭丹丹 | 审核 | 赵仲炜 |  |
| 条文号 |  | 围护结构部位 |  |  |  |  | 限值（标准指标） |  |  | 设计值 |  |  | 建筑层数（地上/地下） |  |  | 2∕-- |  |
| 3.2.1 |  | 体形系数 |  |  |  |  | 300＜A≤800 |  | ≤0.5 | 0.31 |  |  | 建筑面积 （m2）（地上/地下） |  |  | 694.41∕-- |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A＞800 |  | ≤0.4 | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | 单一立面外窗（含透光幕墙）透光材料的可见光透射比 |  |  |  |  | 窗墙面积比＜0.4 |  | ≥0.6 | 东n：-- 南n：0.60 西n：0.60 北n：0.60 |  |  | 外墙墙体材料 及选用的外墙保温体系 |  |  | 材料:加气混凝土砌块(B07级)200.00mm+泡沫玻璃保温板100.00mm;保温类型:外保温 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比≥0.4 |  | ≥0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 |  | 屋顶透光部分面积与屋顶总面积之比M |  |  |  |  | 20% |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  | 单一立面外窗（含透光幕墙）可开启扇有效通风换气面积 |  |  |  |  | 不宜小于房间外窗所在外墙面积的10% |  |  | 0.03 |  |  | 3.3.4 | 冬季室内计算温度（℃） |  | 18.00 |  |
| 3.3.5 |  | 外门、外窗气密性等级(GB/T 7106-2008) |  |  |  | 外门 | ≥4级 |  |  | 10级 |  |  |  | 冬季室外计算温度（℃） |  | -5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 外窗 | ≥10层 |  | ≥7级 | -- |  |  |  | 室内空气露点温度（℃） |  | 10.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＜10层 |  | ≥6级 | 6级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 |  | 建筑幕墙的气密性等级 （GB/T 21086-2007） |  |  |  |  | ≥3级 |  |  | -- |  |  |  | 屋面、外墙、地下室各部位中各自最不利热桥部位内表面温度（℃） |  | 屋面 | 16.46 |
| 3.3.7 |  | 建筑入口大堂采用全玻幕墙时，非中空玻璃的面积占同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的比例 |  |  |  |  | ≤15% |  |  | -- |  |  |  |  |  | 外墙 | 17.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下室 | -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | -- |
| 3.3.1 |  | 围护结构部位 |  |  |  |  | 限值（标准指标） |  |  | 设计值 |  |  | 保温层材料、厚度、燃烧性能等级 |  |  | 保温材料导热系数及 修正系数 |  |
| 屋面 |  |  |  |  |  |  | 传热系数 K [W/（m2.K）] | ≤0.40 |  | 0.30 |  |  | 挤塑聚苯板(厚度:100.00mm,防火等级:B1级) |  |  | 0.030 | 1.10 |
| 外墙（含非透光幕墙） |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.45 |  | 0.44 |  |  | 泡沫玻璃保温板(厚度:100.00mm,防火等级:A级) |  |  | 0.066 | 1.10 |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.45 |  | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |
| 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙 |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.5 |  | 0.63 |  |  | 无机保温砂浆(厚度:50.00mm,防火等级:A级) |  |  | 0.065 | 1.25 |
| 周边地面 |  |  |  |  |  |  | 保温材料层热阻 R [（m2.K）/W] | ≥0.60 |  | 1.52 |  |  | 挤塑聚苯板(厚度:50.00mm,防火等级:B1级) |  |  | 0.030 | 1.10 |
| 供暖、空调地下室外墙 （与土壤接触的外墙） |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.60 |  | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |
| 变形缝（两侧墙内保温时） |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.90 |  | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |
| 单一立面外窗（含透光幕墙） | 立面 |  | 窗墙面积比（简称CW） |  |  |  | 传热系数K [W/（m2.K）] | 太阳得热系数SHGC （东、南、西向/北向） |  | 传热系数K [W/（m2.K）] |  | 太阳得热系数SHGC | 窗框材料及窗玻璃品种、规格，中空玻璃露点＜-40℃ |  |  |  |  |
|  | 东n 、 南n 、 西n 、 北n |  | (东:0.02 西:0.02 )CW ≤0.20 |  |  |  | ≤2.8 | —— |  | 东:2.70 西:2.70 |  | —— | 塑钢中空玻璃窗东:5+12A+5外窗面积，＜-40℃ 塑钢中空玻璃窗西:5+12A+5外窗面积，＜-40℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | (南:0.28 北:0.29 )0.20＜CW ≤0.30 |  |  |  | ≤2.5 | ≤0.52/— |  | 南:2.70 北:2.70 |  | 南:0.52 北:0.52 | 塑钢中空玻璃窗南:5+12A+5外窗面积，＜-40℃ 塑钢中空玻璃窗北:5+12A+5外窗面积，＜-40℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | (-- )0.30＜CW ≤0.40 |  |  |  | ≤2.2 | ≤0.48/— |  | -- |  | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | (-- )0.40＜CW ≤0.50 |  |  |  | ≤1.9 | ≤0.43/— |  | -- |  | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | (-- )0.50＜CW ≤0.60 |  |  |  | ≤1.7 | ≤0.40/— |  | -- |  | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | (-- )0.60＜CW ≤0.70 |  |  |  | ≤1.7 | ≤0.35/0.60 |  | -- |  | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | (-- )0.70＜CW ≤0.80 |  |  |  | ≤1.5 | ≤0.35/0.52 |  | -- |  | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | (-- )CW＞0.8 |  |  |  | ≤1.4 | ≤0.30/0.52 |  | -- |  | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |  |
| 屋顶透光部分 （透光部分面积比例≤20%） |  |  |  |  |  |  | ≤2.4 | ≤0.35 |  | -- |  | -- | -- |  |  |  |  |
| 是否符合标准规定性指标要求 是□ 否 ■（如果不符合，须填写以下内容；如果符合，以下内容可不填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 围护结构部位 |  |  |  |  |  | 限值（标准指标） |  |  | 设计值 |  |  | 3.4.2 | 全年供暖和空调总耗电量 |  |  |  |
| 权衡判断基本要求 | 屋面 |  |  |  |  |  | 传热系数 K [W/（m2.K）] | ≤0.55 |  | 0.30 |  |  | 权衡计算结果 | 参照建筑（kWh/m2） |  | 设计建筑（kWh/m2） |  |
|  | 外墙（含非透光幕墙） |  |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  | 0.52 |  |  |  | 38.67 |  | 38.25 |  |
|  | 外窗（含透光幕墙） |  |  |  | 0.40＜CW ≤0.70 |  |  | ≤2.7 |  | -- |  |  | 权衡判断结论 |  |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | CW＞0.7 |  |  | ≤2.4 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查机构对节能设计专项审查意见 |  |  |  |  |  |  |  | 审查人（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 审查机构（公章） |  |
| 注：1、建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部门办理施工许可手续。 2、此表一式四份，由设计单位填写，建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格，签字、盖章后存档一份，建设、设计单位各存档一份，建设行政主管部门备案一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |