建筑围护结构热工性能的权衡计算

一、计算参数信息

1.1  热工参数和计算结果

表 1 参照建筑与设计建筑热工计算结果

| 围护结构部位 | 参照建筑K W/（㎡.K） |  |  |  |  | 设计建筑K W/（㎡.K） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | K≤0.40,D＞2.50 |  |  |  |  | K=0.30,D=2.74 |  |  |
| 外墙（包括非透光幕墙） | K≤0.45,D＞2.50 |  |  |  |  | K=0.48(*),D=4.98 |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | 0.45 |  |  |  |  | -- |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 | 1.00 |  |  |  |  | -- |  |  |
| 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙 | 1.50 |  |  |  |  | 0.63 |  |  |
| 外窗（包括透光幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙面积比 | 传热系数K W/㎡.K | 太阳得热系数SHGC | 窗墙面积比 | 传热系数K W/㎡.K | 太阳得热系数SHGC |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 东 | 立面1 (正东) | 窗墙面积比≤0.20（0.02） | 2.80 | -- | 0.02 | 2.70 | 0.52 |
|  | 南 | 立面2 (正南) | 0.20＜窗墙面积比≤0.30（0.28） | 2.50 | 0.52 | 0.28 | 2.70 | 0.52 |
|  | 西 | 立面3 (正西) | 窗墙面积比≤0.20（0.02） | 2.80 | -- | 0.02 | 2.70 | 0.52 |
|  | 北 | 立面4 (正北) | 0.20＜窗墙面积比≤0.30（0.29） | 2.50 | -- | 0.29 | 2.70 | 0.52 |
| 屋顶透光部分 | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| 围护结构部位 | 保温材料热阻R（㎡.K）/ W |  |  |  |  | 保温材料热阻R（㎡.K）/ W |  |  |
| 周边地面 | 0.60 |  |  |  |  | 1.52 |  |  |
| 供暖地下室与土壤接触的外墙 | 0.60 |  |  |  |  | -- |  |  |
| 变形缝（两侧墙内保温时） | 0.90 |  |  |  |  | -- |  |  |

注：（*）为全部外墙加权平均传热系数。

1.2  室内计算参数表

表 2  室内计算参数

| 房间用途 | 是否 空调 | 累积面积（㎡） | 室内设计温度℃ |  | 人均使用面积（㎡/人） | 照明功率W/㎡ | 电器设备功率W/㎡ | 新风量m3/hp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  |  |  |
| 普通办公室 | 是 | 523.85 | 26.00 | 20.00 | 10.00 | 9.00 | 15.00 | 30.00 |
| 走道、楼梯间 | 是 | 136.05 | 26.00 | 20.00 | 10.00 | 9.00 | 15.00 | 30.00 |
| 其它 | 否 | 累积面积：34.51㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 合计空调房间面积（㎡） |  | 659.90 |  | 合计非空调房间面积（㎡） |  |  | 34.51 |  |

二、能耗计算结果

2.1建筑累计负荷计算结果

根据《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.4章的要求，并参照本标准附录B的规定进行计算，本建筑的建筑累计负荷如下：

表 7  累计负荷计算结果

| 建筑类别\负荷种类 | 空调累计负荷QC (kWh) | 采暖累计负荷QH (kWh) |
| --- | --- | --- |
| 设计建筑 | 29210.00 | 26159.00 |
| 参照建筑 | 28083.00 | 27466.00 |

2.2 建筑全年空调和采暖耗电量计算

根据《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.4章的要求，应按照附录B.0.6所给的公式计算建筑物全年耗电量：

1  全年供暖和空调总耗电量应按下式计算：

E=EH+EC                        （B.0.6-1）

式中：E——全年供暖和空调总耗电量（kWh/m2）；

EC——全年空调耗电量（kWh/m2）；

EH——全年供暖耗电量（kWh/m2）。

2  全年空调耗电量应按下式计算：

EC=QCA×SCOPT           （B.0.6-2）

式中：QC——全年累计耗冷量（通过动态模拟软件计算）（kWh）；

A——总建筑面积（m2）；

SCOPT——供冷系统综合性能系数，取2.50。

3  寒冷地区全年供暖耗电量应按下式计算：

EH=QHAη1q1q2        （B.0.6-3）

式中：QH——全年累计耗热量（通过动态模拟软件计算）（kWh）；

η1——热源为燃煤锅炉的供暖系统综合效率，取0.60；

q1——标准煤热值，取8.14 kWh/ kgce；

q2——发电煤耗（kgce /kWh）取0.360kgce/kWh。

依据以上建筑全年累计负荷计算结果与附录B.0.6条所给参数，计算得到该建筑物的全年空调和采暖耗电量如下：

表 8  全年空调和采暖耗电量

| 建筑类别\耗电量种类 | 全年空调耗电量(kWh) | 全年采暖耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- |
| 设计建筑 | 11684.00 | 14877.95 |
| 参照建筑 | 11233.20 | 15621.30 |

本建筑的单位面积空调和采暖耗电量结果如下：

表 9  全年空调和采暖耗电量指标

| 计算结果 | 设计建筑单位面积耗电量 (kWh/m2) | 参照建筑单位面积耗电量 (kWh/m2) |
| --- | --- | --- |
| 全年耗电量 | 38.25 | 38.67 |

能耗分析图表如下：

表 1  能耗分析图表

三、结论

该设计建筑的全年能耗小于参照建筑的全年能耗，因此该项目已达到《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)的节能要求。