一、设计依据：

1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009年版)；

2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

4、业主提出的设计要求；

5、建筑专业提供的图纸；

- 项目概况：

本工程为本工程为国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目设计

三、设计范围：

市政生活给水系统、排水系统、灭火器配置等。

四、给水系统：

1、给水水源和系统：

由市政给水管网直接供水，市政水压为0.35MPa。采用普通水表，设置于室外水表井内。

2、用水量计算：

设计人数：      160

用水量标准：     50L/人·天；

时变化系数：     K＝1.5；

使用时间：        24小时；

最高日用水量：

Qd1＝160*50／1000＝8m3/d

平均时用水量：

Qp＝8／10＝0.8m3/h

最大时用水量：

Qh1＝0.8×1.5＝1.2m3/h

3、系统工作压力计算

H=H1+H2+H3

式中  H:给水系统工作压力

H1:最不利点与外网供水干管中心的高程差11m

H2:管路的全部损失（沿损+局损）估算为2m

H3:建筑物内最不利点的最低工作压力为10m

H=11+2+10=23m

甲方提供外网压力0.35Mpa,能满足最不利点工作压力。

五、灭火器配置：

1、系统说明：

综合楼为中危险级，每具配置级别2A,在每层设置2具4公斤充装量的磷酸铵盐干粉灭火器。

2、系统计算：

计算单元的最小需配灭火级别按下式计算

地上部分：Q=K×S/U

地下部分：Q=1.3×K×S/U

计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别按下式计算

Ｑc＝Q/N

其中：K为修正系数，取1.0

S为计算单元的保护面积(m2)

U为A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A或m2/B)

N为计算单元中的灭火器设置点数(个)

根据上述公式计算各层、各配置点灭火器配置级别及数量，具体见图示。

六．排水计算

以WL-1为例

采用当量法计算

计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》（2009年版），采用公共建筑采用当量法

基本计算公式

qp=0.12αNp+qmax

式中：	qp-计算管段的排水设计秒流量（L/s）

Np-计算管段的卫生器具排水当量总数

qmax-计算管段上最大一个卫生器具的排水流量（L/s）

α-根据建筑物用途而定的系数：1.5

计算结果：

| 管段名称 | 管道流量L/s | 管道类型 | 累计当量 | 公称直径 | 水力坡降mH2O/m | 流速m/s | 充满度 | 管材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 0.00 | 立管 | 0.00 | 50 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 排水PVC-U |
| 2-3 | 1.00 | 立管 | 4.00 | 75 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 排水PVC-U |
| 3-4 | 1.51 | 立管 | 8.00 | 110 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 排水PVC-U |
| 4-5 | 1.62 | 立管 | 12.00 | 110 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 排水PVC-U |