## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2019-RJ004；2017-RJ004

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
供电所外网进线
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150mm 4.配置形式:埋地敷设 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 7.43
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-4*240mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架或管内敷设 5.电压等级(kV):1KV以内 6.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 100
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:四芯电缆头单芯240mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1KV以下 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 2
分部小计
室内电气
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:ZX 3.接线端子材质、规格:包含配电箱安装所需固定件、接线端子等工作内容 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:Z1 3.接线端子材质、规格:包含配电箱安装所需固定件、接线端子等工作内容 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:YYT 3.接线端子材质、规格:包含配电箱安装所需固定件、接线端子等工作内容 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:Z2 3.接线端子材质、规格:包含配电箱安装所需固定件、接线端子等工作内容 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:K1,K2 3.接线端子材质、规格:包含配电箱安装所需固定件、接线端子等工作内容 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:CF 3.接线端子材质、规格:包含配电箱安装所需固定件、接线端子等工作内容 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:ALE 3.接线端子材质、规格:包含配电箱安装所需固定件、接线端子等工作内容 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 2.型号、编号:CZ 3.接线端子材质、规格:包含配电箱安装所需固定件、接线端子等工作内容 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 台 | 2
9 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:KS 3.接线端子材质、规格:包含配电箱安装所需固定件、接线端子等工作内容 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030404018002 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 2.型号、编号:KK 3.接线端子材质、规格:包含配电箱安装所需固定件、接线端子等工作内容 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 台 | 5
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 系统 | 1
照明器具
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED节能荧光吸顶灯 2.型号:1*16W COS=0.9 3.安装方式:吸顶安装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 套 | 22
2 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:密闭节能型防水防尘荧光吸顶灯 2.型号:1*16W COS=0.9 3.安装方式:吸顶安装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 套 | 2
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED节能型单管荧光灯 2.型号:1*28W COS=0.9 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED节能型双管荧光灯 2.型号:2*28W COS=0.9 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 套 | 41
5 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED节能密闭双管荧光灯 2.型号:2*28W COS=0.9 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 套 | 2
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯（带蓄电池） 2.型号:36V 1W 3.安装形式:暗装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 套 | 5
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯（带蓄电池） 2.型号:36V 1W 3.安装形式:暗装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 套 | 1
8 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯（带蓄电池） 2.型号:36V 1W 3.安装形式:吊装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 套 | 2
9 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯（带蓄电池） 2.型号:36V 1W 3.安装形式:暗装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯（带蓄电池） 2.型号:36V 1W 3.安装形式:暗装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 套 | 4
11 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 2.安装形式:暗装 3.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 套 | 14
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 26
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 17
14 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:密闭防水暗装双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 2
15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三孔组合暗插座 2.规格:250V 10A 3.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 69
16 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 15A 3.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.规格:250V 16A 3.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 3
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 138
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 72
20 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 29
配管配线
1 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC15 4.配置形式:暗配 5.含砖墙管道剔槽，其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 572.8
2 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 5.含砖墙管道剔槽，其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 523.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗配 5.含砖墙管道剔槽，其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 289.05
4 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.含砖墙管道剔槽，其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 266.67
5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.含砖墙管道剔槽，其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 25.1
6 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.含砖墙管道剔槽，其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 82.07
7 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 30
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格型号:BV2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 2216.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格型号:BV4mm2 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 1220.83
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:配电线路 3.规格型号:BV6mm2 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 961.7
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:配电线路 3.规格型号:BV10mm2 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 243.5
12 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:配电线路 3.规格型号:BV16mm2 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 137.2
13 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:配电线路 3.规格型号:BV25mm2 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 275.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格型号:NHBV4mm2 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 53.9
15 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格型号:WDZN-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 542.13
配电电缆
1 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗配 5.其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 8.31
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-4*70+1*35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架或管内敷设 5.电压等级(kV):1KV以内 6.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 13.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯电缆头单芯70mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1KV以下 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 个 | 2
分部小计
防雷接地
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10mm 4.安装形式:沿折板支架敷设 5.其他说明:其他详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 156.37
2 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:详见施工图纸，相关设计及规范要求 |  | m | 175.29
3 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.其他说明:详见施工图纸，相关设计及规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.其它:详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用建筑结构柱内的二根主筋上下焊接作为引下线 3.说明:含断接卡子、引下线焊接、接地跨接等，具体详见图纸及规范要求 4.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 77
6 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC16 3.配置形式:暗配 |  | m | 7.5
7 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC25mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 4.5
8 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:等电位联接线 3.规格:BVR4mm2 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 7.8
9 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:等电位联接线 3.规格:BVR25mm2 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | m | 6
10 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 2.其他说明:详见施工图纸、相关设计及规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 | [5 empty] | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 |  |  | 标段：国网河南开封杞县供电公司于镇供电所新建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 国网河南开封杞县供电公司于镇供电所强电 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价