- 附录F 河南省公共建筑电气专业节能设计表及备案表

表F.1.1 河南省公共建筑 电气专业 节能设计表

| 项目类型 |  |  | □大型公共建筑 □市（区）两级国家机关办公建筑 □建筑节能示范项目 ■一般公共建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ■办公建筑 □商业建筑 □旅游建筑 □科教文卫建筑 □通信建筑 □交通运输用房 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大于或等于10kV电压供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC220/380V电压供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受电变压器及10kV中压电机 （涉及容量统计时）总装机容量（kVA） |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位建筑面积电气设备 安装容量（VA／m2） |  |  |  |  |  |  |  | 电气设备 总安装容量（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位建筑面积电气设备 安装容量（W／m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 180.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文号 | 节能技术基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.6 6.2.7 | 变配电系统 节能设计 |  |  |  | 变压器、油机台数及型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电半径＞250m |  |  |  |  | 无功补偿及功率因数（cosφ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 谐波抑制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变压器不在此设计范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ |  |  | 负荷（kW) |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用低谐波和消谐装置电气元件，电压谐波不超过5% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 室内照明 节能 设计 | 室内 场所 |  |  | 照度（lx) |  |  |  |  | 照明功率密度LPD(W／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内 场所 |  |  |  | 照度（lx) |  |  |  |  | 照明功率密度LPD(W／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标准值 |  | 设计值 |  |  | 现行值 |  | 目标值 |  | 设计折算值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |  |  | 设计值 |  | 现行值 |  |  |  | 目标值 |  |  | 设计折算值 |  |  |
|  |  | 营业厅 |  |  | 300 |  | 314 |  |  | 9 |  | 8 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议室 |  |  | 300 |  | 311 |  |  | 9 |  | 8 |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对室内二次装修的要求 |  |  |  |  |  |  |  | 符合■ 不符合□ 无此项□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 6.3.4 6.3.5 | 立面夜景照明照明功率密度LPD(W／m2) |  |  |  | 符合□ 不符合□ 无此项■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光源能效 |  |  |  | 符合■ 不符合□ |  |  |  |  |  |  | 镇流器能效 |  |  |  |  |  |  | 符合■ 不符合□ |  |  |  |
| 3.2.14 3.2.15 6.3.8 | 节能控制措施 |  |  | 供暖通风与空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照明控制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电梯、扶梯控制及自动人行步道控制 |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷热源机房 设备控制 |  |  |  | 热交换站 设备控制 |  |  | 锅炉房 设备控制 |  |  |  | 通风系统 设备控制 |  |  |  |  |  | 风机盘管 设备控制 |  |  |  | 照明开关 合理设置 |  |  |  | 照明自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  |  |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  |  |
| 6.4.1 | 能耗分类计量 |  |  | 分类 能耗 采集 方式 |  | 耗 水 |  | 热水 |  |  | 集中 供热 耗热 量 |  | 集中 供冷 耗冷 量 |  | 总 耗 电 |  |  | 耗 气 |  |  | 耗 油 |  | 耗 煤 |  | 太阳能光伏 发电系统 （在线） |  |  |  | 太阳能光伏发电系统（离线） |  |  |  |  | 太阳能 热水 系统 |  | 风能发电 | 其 它 |
|  |  |  |  | 自动 |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  | □ | □ |
|  |  |  |  | 人工 |  | ■ |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | ■ |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  | □ | □ |
|  |  |  |  | 无此项 |  | □ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | □ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  |  | ■ |  |  |  |  | ■ |  | ■ | ■ |
| 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 | 电能分项计量设置 |  |  | 主要次级单位 |  |  |  | 是 ■ 否 □ 无此项 □ |  |  |  |  | 单台≥100kW电设备 |  |  |  |  |  |  |  | 是 □ 否 □ 无此项 ■ |  |  |  | 按功能区域设置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 ■ 否 □ 无此项 □ |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明插座 |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  |  | 空调 用电 |  | 是 ■ 否□ 无此项 □ |  |  |  |  |  | 动力用电 |  |  |  | 是 □ 否□ 无此项 ■ |  |  |  |  |  | 特殊用电 |  |  |  | 是 □ 否□ 无此项 ■ |  |  |
| 6.3.6 | 能耗监测管理系统 |  |  |  |  |  |  | 符合□ 不符合□ 无此项■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | 可再生能源利用量 |  |  | 太阳能光伏发电 （在线） |  |  |  | 有□ （kW） |  |  |  |  | 太阳能光伏发电 （离线） |  |  |  |  |  |  |  | 有□ （kW） |  |  |  | 风能发电 |  |  |  |  |  | 有□ （kW） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无■ |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合标准要求 |  |  |  | 变配电系统节能设计 |  |  |  | 供电半径 |  |  |  |  | 功率因数及谐波抑制 |  |  |  |  |  |  |  | 节能控制措施 |  |  |  | 能耗监测计量 |  |  |  |  |  | 可再生能源利用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是 ■ 否 □ |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  | 是□ 否■ 无此项□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明节能设计 |  |  |  | 室内场所照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内场所照明功率密度LPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是 ■ |  |  |  | 是 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现行值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 □ |  |  |  | 否 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  |

表F.2.1 河南省公共建筑 电气专业 节能设计备案表  审查合同编号：

| 工程项目名称 |  |  | 国网河南开封杞县供电公司高阳供电所新建项目设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  |  |  |  |  | 李海歌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  |  | 国网河南开封杞县供电公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  |  | 刘道宏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 |  |  | 九州工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  |  | 文长炜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  |  | 开封杞县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  | 711.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | □大型公共建筑 □市（区）两级国家机关办公建筑 □建筑节能示范项目 ■一般公共建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  | ■办公建筑 □商业建筑 □旅游建筑 □科教文卫建筑 □通信建筑 □交通运输用房 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大于或等于10kV电压供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC220/380V电压供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受电变压器及10kV中压电机 （涉及容量统计时）总装机容量（kVA） |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位建筑面积电气设备 安装容量（VA／m2） |  |  |  |  |  | 电气设备 总安装容量（kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位建筑面积电气设备 安装容量（W／m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 180.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文号 | 节能技术基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.6 6.2.7 | 变配电系统 节能设计 |  |  |  | 变压器、油机台数及型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电半径＞250m |  |  |  |  |  |  | 无功补偿及功率因数（cosφ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 谐波抑制 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不涉及变压器设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ |  |  | 负荷（kW) |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用低谐波和消谐装置电气元件，电压谐波不超过5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 室内照明 节能 设计 | 室内 场所 |  |  | 照度（lx) |  |  |  | 照明功率密度LPD(W／m2) |  |  |  |  |  |  | 室内 场所 |  |  |  | 照度（lx) |  |  |  |  |  |  |  | 照明功率密度LPD(W／m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标准值 |  | 设计值 |  | 现行值 | 目标值 |  | 设计折算值 |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 设计值 |  |  | 现行值 |  |  |  |  | 目标值 |  |  |  | 设计折算值 |  |  |
|  |  | 营业厅 |  |  | 300 |  | 314 |  | 9 | 8 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议室 |  |  | 300 |  | 311 |  | 9 | 8 |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对室内二次装修的要求 |  |  |  |  |  |  | 符合■ 不符合□ 无此项□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 6.3.4 6.3.5 | 立面夜景照明照明功率密度LPD(W／m2) |  |  |  | 符合□ 不符合□ 无此项■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 光源能效 |  |  |  |  |  | 符合■ 不符合□ |  |  |  |  |  |  | 镇流器能效 |  |  |  |  |  |  |  | 符合■ 不符合□ |  |  |  |  |
| 3.2.14 3.2.15 6.3.8 | 节能控制措施 |  |  | 供暖通风与空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照明控制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电梯、扶梯控制及自动人行步道控制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷热源机房 设备控制 |  |  |  | 热交换站 设备控制 |  |  | 锅炉房 设备控制 |  |  | 通风系统 设备控制 |  |  |  |  | 风机盘管 设备控制 |  |  |  |  |  |  | 照明开关 合理设置 |  |  | 照明自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  |  |  | 是□ 否□ 无此项 ■ |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 能耗分类计量 |  |  | 分类 能耗 采集 方式 |  | 耗 水 |  | 热水 |  |  | 集中 供热 耗热 量 |  | 集中 供冷 耗冷 量 | 总 耗 电 |  |  | 耗 气 |  | 耗 油 |  | 耗 煤 |  |  |  |  | 太阳能光伏发电系统（在线） |  |  | 太阳能光伏发电系统（离线） |  |  |  |  |  | 太阳能 热水 系统 |  |  | 风能发电 | 其 它 |
|  |  |  |  | 自动 |  | □ |  | □ |  |  | □ |  | □ | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |
|  |  |  |  | 人工 |  | ■ |  | □ |  |  | □ |  | □ | ■ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |
|  |  |  |  | 无此项 |  | □ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ | □ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |  |  | ■ |  |  | ■ | ■ |
| 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 | 电能分项计量设置 |  |  | 主要次级单位 |  |  |  | 是 ■ 否 □ 无此项 □ |  |  |  |  | 单台≥100kW电设备 |  |  |  |  |  | 是 □ 否 □ 无此项 ■ |  |  |  |  |  |  | 按功能区域设置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 ■ 否 □ 无此项 □ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明插座 |  |  |  | 是■ 否□ 无此项 □ |  |  |  |  | 空调 用电 | 是 ■ 否□ 无此项 □ |  |  |  |  | 动力用电 |  |  |  |  |  |  | 是 □ 否□ 无此项 ■ |  |  |  |  |  | 特殊用电 |  |  |  | 是 □ 否□ 无此项 ■ |  |  |  |
| 6.3.6 | 能耗监测管理系统 |  |  |  |  |  |  | 符合□ 不符合□ 无此项■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | 可再生能源利用量 |  |  | 太阳能光伏发电 （在线） |  |  |  | 有□ （kW） |  |  |  |  | 太阳能光伏发电 （离线） |  |  |  |  |  | 有 □ （kW） |  |  |  |  |  |  | 风能发电 |  |  |  |  |  | 有□ （kW） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合标准要求 |  |  |  | 变配电系统节能设计 |  |  |  | 供电半径 |  |  |  |  | 功率因数及谐波抑制 |  |  |  |  |  | 节能控制措施 |  |  |  |  |  |  | 能耗监测计量 |  |  |  |  |  | 可再生能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是 ■ 否 □ |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  | 是□ 否■ 无此项□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明节能设计 |  |  |  | 室内场所照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内场所照明功率密度LPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现行值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查机构对节能设计专项审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查机构（公章） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部门办理施工许可手续。

2. 此表一式四份，由设计单位填写，建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格，签字、盖章后存档一份，建设、设计单位各存档一份，

建设行政主管部门备案一份。