国网河南省电力公司开封市

杞县供电公司

高阳供电所

电气计算书

编制：

审核：

设计单位：九州工程设计有限公司（加盖红章）

一、照度值和照明功率密度值计算

参考标准：《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

计算方法：利用系数平均照度法

《照明设计手册》基本公式：

E = NΦUK / A

其中：

Φ-- 光通量

N -- 光源数量

U -- 利用系数

A -- 工作面面积m2

K -- 灯具维护系数

1、营业厅（选择一层4~6轴交A~E轴的房间）

房间长度：12.7m

房间宽度：6.8m

房间面积：86.36m2

灯具数目：8

光源种类：T8高效节能双管荧光灯

光源功率：28W

单灯光源数：2个

光源光通量：2650Lm

利用系数：0.8 灯具维护系数：0.8

根据E = NΦUK / A得实际照度值为：314Lx

镇流器功率：2.8W

实际功率密度=（实际光源功率之和+电子镇流器功率之和）/房间面积=30.8w*16/86.36m2=5.7W/ m2

《建筑照明设计标准》营业厅标准照度值为：300Lx，实际照度值314Lx，满足规范要求；标准功率密度值为8w/ m2，实际功率密度为5.7w/ m2，满足节能要求。

2、会议室（选择二层4~6轴交A~B轴的房间）

房间长度：6.8m

房间宽度：5.6m

房间面积：38.08m2

灯具数目：4

光源种类：T8高效节能双管荧光灯

光源功率：28W

单灯光源数：2个

光源光通量：2650Lm

利用系数：0.7 灯具维护系数：0.8

根据E = NΦUK / A得实际照度值为：311Lx

镇流器功率：2.8W

实际功率密度=（实际光源功率之和+电子镇流器功率之和）/房间面积=30.8w*8/38.08m2=6.4W/ m2

《建筑照明设计标准》会议室标准照度值为：300Lx，实际照度值311Lx，满足规范要求；标准功率密度值为8w/ m2，实际功率密度为6.4w/ m2，满足节能要求。

二.年预计雷击次数计算书

1.已知条件:

建筑物的长度L = 16.8m

建筑物的宽度W = 12.7m

建筑物的高度H = 11.85m

地区: 河南省

当地的年平均雷暴日天数Td =22.0天/年

校正系数k = 1.0

不考虑周边建筑影响。

2.计算公式:

年预计雷击次数: N = k*Ng*Ae = 0.0220

其中: 建筑物的雷击大地的年平均密度: Ng = 0.1*Td = 0.1*22.0 = 2.2000

等效面积Ae为: H<100m,

Ae =[LW+2(L+W)*SQRT(H*(200-H))+3.1415926*H(200-H)]*10^(-6) = 0.0100

3.计算结果:

根据《防雷设计规范》，该建筑应该属于达不到第三类防雷建筑。

附录:

二类:N>0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所 。

N>0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。

三类:0.01<=N<=0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。

0.05<=N<=0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑。

三.负荷计算

1.总配电箱ZX

设备容量:P=201KW

KX=0.9

COSφ=0.8

Pjs=180.9

计算电流:Ijs=Pjs/UxCOSφ=343A

开关壳架电流：400A

开关整定电流：400A

导线选用YJV22-4*240/SC150

导线由市政变配电室引来。