居住建筑节能计算分析报告书

项目名称：   孙营乡第二初级中学教师周转宿舍

项目地点：

设 计 人：

校 对 人：

审 核 人：

审 批 人：

设计单位：

建设单位：

设计日期：

| 计算软件 | PBECA建筑节能设计分析软件 |
| --- | --- |
| 研发单位 | 中国建筑科学研究院有限公司 北京构力科技有限公司 |
| 软件版本 | Ver 3（版本日期20210331） |
| 计算时间 | 2021.4.13 16:52 |

居住建筑节能计算分析报告书

一、标准依据

1.《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020

2.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

4.《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

二、建筑概况

1 项目基本信息

表1 项目基本信息表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南开封 |  |  |
| 地理位置 | 北纬：34.70 | 东经：113.70 | 海拔：111.00 |
| 气候分区 | 寒冷(B)区 |  |  |
| 建筑类型 | 住宅式公寓 |  |  |
| 结构形式 | 框架结构 |  |  |
| 建筑朝向 | 南 |  |  |
| 建筑面积（计算） | 总面积863.79 m2 | 地上：863.79 m2 地下：0.00 m2 |  |
| 建筑体积（计算） | 总体积：2586.57 m3 | 地上：2586.57 m3 地下：0.00 m3 |  |
| 外表面积和体形系数 | 总外表面积：1127.73 m2 (体形系数：0.44) |  |  |
| 建筑层数 | 地上：3 层 | 地下：0 层 |  |
| 建筑高度 | 9.00 m |  |  |

2 标准层及窗墙比信息

表2 建筑标准层信息表

| 标准层 | 实际楼层 | 层高(m) | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准层1 | 地上1层 | 3.00 | -- |
| 标准层2 | 地上2 - 3层 | 3.00 | -- |

表3 各朝向窗墙面积比信息表

| 朝向 | 外窗面积（包括透明幕墙）(m2) | 朝向面积 (m2) | 朝向窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 5.76 | 116.10 | 0.05 |
| 南 | 22.08 | 180.90 | 0.12 |
| 西 | 32.10 | 180.90 | 0.18 |
| 北 | 89.70 | 336.30 | 0.27 |
| 合计 | 149.64 | 814.20 | 0.18 |

3 标准层平面

表4 朝向划分颜色对照表

| 朝向 | 朝向颜色 |
| --- | --- |
| 东 |  |
| 南 |  |
| 西 |  |
| 北 |  |

图1 标准层1

三、建筑材料选用依据

1 非透明材料热工参数依据

表5 非透明材料热工参数依据

| 材料名称 | 干密度(Kg/m3) | 导热系数[W/(m·K)] | 蓄热系数[W/(m2·K)] | 修正系数α |  | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α | 使用部位 |  |
| 挤塑聚苯板 | 32 | 0.030 | 0.32 | 1.10 | 屋面 | 《民用建筑热工设计规范》 |
| 岩棉板 | 110 | 0.041 | 0.47 | 1.20 | 外墙/热桥柱/热桥梁/热桥过梁/热桥楼板 | 《民用建筑设计热工规范》 |
| 保温砂浆 | 800 | 0.290 | 4.44 | 1.30 | 外墙 | 《民用建筑热工设计规范》 |

2 透明材料热工参数依据

表6 透明材料热工参数依据

| 门窗类型 | 传热系数[W/(m2·K)] | 玻璃太阳得热系数 | 应用部位 | 气密性等级 | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm | 2.20 | 0.42 | 外窗 | 6 | 《12系列建筑标准设计图集》12YJ4-1 |

四、围护结构构造做法

屋面类型（由上到下）：

第1层：水泥砂浆（20.0mm）

第2层：碎石，卵石混凝土1（30.0mm）

第3层：挤塑聚苯板（100.0mm）

第4层：水泥膨胀珍珠岩(800)（30.0mm）

第5层：水泥砂浆（20.0mm）

第6层：钢筋混凝土（120.0mm）

第7层：水泥砂浆保护层（5.0mm）

外墙类型（由外至内）：

第1层：水泥砂浆保护层（5.0mm）

第2层：岩棉板（60.0mm）

第3层：玻璃纤维网

第4层：水泥砂浆（20.0mm）

第5层：蒸压加气混凝土砌块(B04级)（200.0mm）

第6层：保温砂浆（30.0mm）

分隔供暖与非供暖空间的隔墙类型：

第1层：水泥砂浆（15.0mm）

第2层：蒸压加气混凝土砌块(B05级)（200.0mm）

第3层：水泥砂浆（20.0mm）

外窗类型：

构造：断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)（6mm+12A+6mm）

热工性能：传热系数2.20W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.42/冬季玻璃太阳得热系数：0.42，夏季玻璃遮阳系数0.48/冬季玻璃遮阳系数：0.48，气密性为6级，可见光透射比0.61

五、规定性指标判定

1 建筑设计指标

1.1 体形系数

表7 体形系数

| 建筑体积(m3) | 建筑外表面积(m2) | 体形系数设计值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2586.57 | 1127.73 | 0.44 | 0.57 |
| 标准条目 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.1.3条寒冷地区居住建筑的体形系数 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

1.2 窗墙面积比

表8 四朝向最不利开间窗墙比判定表

| 朝向 | 实际最不利窗墙比 | 窗墙比限值 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 0.32 | 0.35 |
| 南 | 0.43 | 0.50 |
| 西 | 0.30 | 0.35 |
| 北 | 0.30 | 0.30 |
| 标准条目 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.1.4条寒冷地区居住建筑的窗墙面积比 |  |
| 结论 | 满足 |  |

2 围护结构热工性能

2.1 屋面

屋面构造类型：水泥砂浆(20.0mm) + 碎石，卵石混凝土1(30.0mm) + 挤塑聚苯板(100.0mm) + 水泥膨胀珍珠岩(800)(30.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + 钢筋混凝土(120.0mm) + 水泥砂浆保护层(5.0mm)

表9 屋面热工性能判定

| 屋面 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 碎石，卵石混凝土1 | 30.0 | 1.510 | 15.360 | 0.020 | 0.31 | 1.00 |
| 挤塑聚苯板 | 100.0 | 0.030 | 0.320 | 3.030 | 1.07 | 1.10 |
| 水泥膨胀珍珠岩(800) | 30.0 | 0.260 | 4.370 | 0.077 | 0.50 | 1.50 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.200 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 水泥砂浆保护层 | 5.0 | 0.930 | 11.270 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 屋面各层之和 | 325.0 |  |  | 3.24 | 3.61 |  |
| 屋面热阻 Ro=Ri+∑R+Re=3.39(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 屋面传热系数 | K=1/Ro=0.29[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |

表10 屋面平均传热系数计算表

| 屋面构造类型 | 传热系数[W/(m2·K)] | 热惰性指标 | 太阳辐射吸收系数 | 应用面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土120.00 + 挤塑聚苯板100.00 | 0.29 | 3.61 | 0.70 | 313.53 |
| 屋顶全楼加权平均传热系数 | 0.29[W/(m2·K)]（D = 3.61） |  |  |  |
| 标准条目 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.1表4.2.1-5条寒冷(B)区围护结构热工性能参数限值 |  |  |  |
| 结论 | 0.29（限值：0.30），满足 |  |  |  |

2.2 外墙

外墙构造类型：水泥砂浆保护层(5.0mm) + 岩棉板(60.0mm) + 玻璃纤维网 + 水泥砂浆(20.0mm) + 蒸压加气混凝土砌块(B04级)(200.0mm) + 保温砂浆(30.0mm)

表11 外墙热工性能判定

| 外墙 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆保护层 | 5.0 | 0.930 | 11.270 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 岩棉板 | 60.0 | 0.041 | 0.470 | 1.220 | 0.69 | 1.20 |
| 玻璃纤维网 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 蒸压加气混凝土砌块(B04级) | 200.0 | 0.130 | 2.060 | 1.231 | 3.17 | 1.25 |
| 保温砂浆 | 30.0 | 0.290 | 4.440 | 0.080 | 0.46 | 1.30 |
| 外墙各层之和 | 315.0 |  |  | 2.56 | 4.62 |  |
| 外墙热阻 Ro=Ri+∑R+Re=2.71[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 外墙传热系数 | K=1/Ro=0.37[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造类型：水泥砂浆(10.0mm) + 岩棉板(40.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表12 热桥柱热工性能判定

| 热桥柱 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 岩棉板 | 40.0 | 0.041 | 0.470 | 0.813 | 0.46 | 1.20 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥柱各层之和 | 260.0 |  |  | 0.95 | 2.68 |  |
| 热桥柱热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.10[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥柱传热系数 | K=1/Ro=0.91[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥梁构造类型：水泥砂浆(10.0mm) + 岩棉板(40.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表13 热桥梁热工性能判定

| 热桥梁 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 岩棉板 | 40.0 | 0.041 | 0.470 | 0.813 | 0.46 | 1.20 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥梁各层之和 | 260.0 |  |  | 0.95 | 2.68 |  |
| 热桥梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.10[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥梁传热系数 | K=1/Ro=0.91[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥过梁构造类型：水泥砂浆(10.0mm) + 岩棉板(40.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表14 热桥过梁热工性能判定

| 热桥过梁 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 岩棉板 | 40.0 | 0.041 | 0.470 | 0.813 | 0.46 | 1.20 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥过梁各层之和 | 260.0 |  |  | 0.95 | 2.68 |  |
| 热桥过梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.10[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥过梁传热系数 | K=1/Ro=0.91[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥楼板构造类型：水泥砂浆(10.0mm) + 岩棉板(40.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm)

表15 热桥楼板热工性能判定

| 热桥楼板 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 岩棉板 | 40.0 | 0.041 | 0.470 | 0.813 | 0.46 | 1.20 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 热桥楼板各层之和 | 250.0 |  |  | 0.94 | 2.56 |  |
| 热桥楼板热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.09[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥楼板传热系数 | K=1/Ro=0.92[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

表16 外墙平均传热系数判定（简化计算法）

| 墙类型 | 传热系数[W/(m2·K)] | 保温形式 | 修正系数Φ | 修正后传热系数[W/(m2·K)] | 面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙1 | 0.91 | 外保温 | 1.20 | 1.09 | 65.94 |
| 外墙2 | 0.37 | 内外组合保温 | 1.00 | 0.37 | 452.71 |
| 外墙平均传热系数 | Kp = Km * φ = 0.46[W/(m2·K)] (D =4.03) |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.1表4.2.1条寒冷(B)区围护结构热工性能参数限值 |  |  |  |  |
| 结论 | 0.46（限值：0.35），不满足 |  |  |  |  |

2.3 分隔供暖与非供暖空间的隔墙

分隔供暖与非供暖空间的隔墙构造参数：水泥砂浆(15.0mm) + 蒸压加气混凝土砌块(B05级)(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表17 分隔供暖与非供暖空间的隔墙热工性能判定

| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 15.0 | 0.930 | 11.370 | 0.016 | 0.18 | 1.00 |
| 蒸压加气混凝土砌块(B05级) | 200.0 | 0.160 | 2.610 | 1.000 | 3.26 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙各层之和 | 235.0 |  |  | 1.04 | 3.69 |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.26(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.11[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙传热系数 | K=1/Ro=0.80[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.2表4.2.2-1条内围护结构热工性能参数限值 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 0.80（限值：1.50），满足 |  |  |  |  |  |

2.4 外窗（含透明幕墙）传热系数

外窗构造类型：断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm

表18 朝向外窗传热系数判定

| 朝向 | 规格型号 | 外窗面积(m2) | 朝向最不利开间窗墙比（包括透光幕墙） | 传热系数 [W/(m2·K)] | 传热系数限 值[W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm | 5.76 | 0.32 | 2.20 | 1.5 |
| 南 | 断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm | 22.08 | 0.43 | 2.20 | 1.5 |
| 西 | 断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm | 32.10 | 0.30 | 2.20 | 1.8 |
| 北 | 断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm | 89.70 | 0.30 | 2.20 | 1.8 |
| 标准条目 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.1表4.2.1条寒冷(B)区围护结构热工性能参数限值 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足(东向外窗、南向外窗、西向外窗、北向外窗) |  |  |  |  |

2.5 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数

表19 太阳得热系数SHGC判断表（朝向）

| 朝向 | 窗墙比（包括透光幕墙） | 玻璃太阳得热系数 | 窗框系数 | 外遮阳系数SD | 综合太阳得热系数SHGC | SHGC限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 0.32 | 0.42 | 0.85 | 1.00 | 0.35 | ≤0.55 |
| 南 | 0.43 | 0.42 | 0.85 | 1.00 | 0.35 | ≤-- |
| 西 | 0.30 | 0.42 | 0.85 | 1.00 | 0.35 | ≤-- |
| 北 | 0.30 | 0.42 | 0.85 | 1.00 | 0.35 | ≤-- |
| 标准条目 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.2表4.2.2-2条寒冷(B)区夏季外窗太阳得热系数限值 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

2.6 外窗的气密性等级

表20 外窗的气密性等级

| 楼层 | 单位缝长指数 | 单位面积指数 | 气密性等级 | 气密性等级限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 1.00 | 1.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L02F | 1.00 | 1.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L03F | 1.00 | 1.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| 标准条目 | 《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.6条外门窗的气密性要求 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

六、规定性指标结论

1 规定性指标判定情况

表21 规定性指标判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.1.3条的要求 | 0.44 | ≤ 0.57 | 满足 |
| 2 | 开间窗墙比满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.1.4条的要求 | 0.43 | ≤ 0.50 | 满足 |
| 3 | 屋面满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.1表4.2.1-5条的要求 | K = 0.29 | K ≤ 0.30 | 满足 |
| 4 | 外墙不满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.1表4.2.1条的要求 | K = 0.46 | K ≤ 0.35 | 不满足 |
| 5 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.2表4.2.2-1条的要求 | K = 0.80 | K ≤ 1.50 | 满足 |
| 6 | 外窗（含透明幕墙）传热系数不满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.1表4.2.1条的要求 | K = 2.20 | K ≤ 1.5 | 不满足 |
| 7 | 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.2表4.2.2-2条的要求 | 0.35 | ≤ 0.55 | 满足 |
| 8 | 外窗的气密性等级满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020第4.2.6条的要求 | 6级 | ≥6级 | 满足 |

2 强制性条文判定情况

表22 强制性条文判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东向最不利开间窗墙比 | 0.32 | ≤0.45 | 满足 |
| 2 | 南向最不利开间窗墙比 | 0.43 | ≤0.60 | 满足 |
| 3 | 西向最不利开间窗墙比 | 0.30 | ≤0.45 | 满足 |
| 4 | 北向最不利开间窗墙比 | 0.30 | ≤0.40 | 满足 |
| 5 | 屋面 | 0.29 | ≤ 0.30 | 满足 |
| 6 | 外墙 | 0.46 | ≤ 0.60 | 满足 |
| 7 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 0.80 | ≤ 1.50 | 满足 |
| 8 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(东) | 2.20 | ≤2.5 | 满足 |
| 9 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(南) | 2.20 | ≤2.5 | 满足 |
| 10 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(西) | 2.20 | ≤2.5 | 满足 |
| 11 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(北) | 2.20 | ≤2.5 | 满足 |
| 12 | 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数 | 0.35 | ≤ 0.55 | 满足 |
| 13 | 外窗的气密性等级 | 6级 | ≥ 6级 | 满足 |

规定性指标判定结论：本项目规定性指标不满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020的规范要求，但满足强制性条文要求，须进行围护结构热工性能权衡判定。