## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
制冷机房部分
1 | 030113001001 | 冷水机组 | 1.名称:水源热泵机组（原有机组） 2.型号:螺杆式、RSLB2580J 3.制冷(热）量:制冷量：2580KW、制热量：2880KW、运行重量：11850Kg、输入功率：561KW（三相、380V） 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030113001002 | 冷水机组 | 1.名称:水源热泵机组（原有机组） 2.型号:螺杆式、RSL1790M 3.制冷(热）量:制冷量：1787KW、制热量：1966KW、运行重量：8000Kg、输入功率：386KW（三相、380V） 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
3 | 030113001003 | 冷水机组 | 1.名称:水源热泵机组（制冷时间兼顾生活热水） 2.型号:螺杆式 RSL1790HM 全热回收型 3.制冷(热）量:制冷量：1787KW、制热量：1966KW、运行重量：8900Kg、输入功率：417KW（三相、380V） 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030113001004 | 冷水机组 | 1.名称:高温水源热泵机组（非制冷时间运行） 2.制冷(热）量:制热量：655KW、运行重量：3000Kg、输入功率：144KW（三相、380V） 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:冷热水循环泵（变频泵） 2.规格:流量550m3/h、杨程37m，输入功率:75KW（三相、380V） 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
6 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称:冷热水循环泵（变频泵） 2.规格:流量370m3/h、杨程37m，输入功率:55KW（三相、380V） 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 4
7 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.名称:生活热水循环泵（变频泵） 2.规格:流量60m3/h、杨程16m，输入功率:5.5KW（三相、380V） 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称:冷却水循环泵 2.规格:流量500m3/h，杨程28m，输入功率:55KW（三相、380V） 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
9 | 030109001008 | 离心式泵 | 1.名称:冷却水循环泵 2.规格:流量360m3/h，杨程28m，输入功率:37KW（三相、380V） 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 4
10 | 030221001001 | 循环水处理及加药设备 | 1.名称:自动加药装置 2.规格:循环水流量：2000m3/h、功率：4KW（220V/50HZ）、 3.出力(t/h):配PLC可编程序控制系统、隔膜计量泵（二台） 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 1
11 | 031008012001 | 集水器 | 1.名称:集水器 2.规格:Φ800/L=5750mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
12 | 031008012002 | 集水器 | 1.名称:分水器 2.规格:Φ800/L=5630mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030225002005 | 水处理设备 | 1.名称:软化水箱 2.外形尺寸:3000X2000X2000（H） 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
14 | 030225002002 | 水处理设备 | 1.名称:定压补水排气装置 2.型号:Mnltitec2-2/28+NT1500 3.补水泵规格:扬程：28m、功率:4.0Kw、定压范围：0-2.8bar（范围内可调） 4.定压罐规格:常压隔膜罐体、碳钢材质、内含丁基橡胶隔膜、有效容积1500L 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 1
15 | 030225002004 | 水处理设备 | 1.名称:全自动软化水装置 2.规格:软水流量：10m3­/h、功率：200W、220V/50HZ 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 1
16 | 030225002006 | 水处理设备 | 1.名称:旋流除砂器 2.出力（t/h):处理水量：600m3­/h 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030113017001 | 冷却塔 | 1.名称:冷却塔（原有） 2.型号:DBHZ2-600 3.规格:处理水量：600m3/h、电机功率：7.5x2KW 4.运行重量:9900kg 5.减震消音:底座减震消音处理 6.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030113017002 | 冷却塔 | 1.名称:冷却塔（原有） 2.型号:SF-400-2C 3.规格:流量：800m3/h、电机功率：15x2KW 4.运行重量:13700kg 5.减震消音:底座减震消音处理 6.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030113017003 | 冷却塔 | 1.名称:冷却塔 2.型号:SF-400 3.规格:流量：400m3/h、电机功率：15KW 4.运行重量:6850kg 5.减震消音:底座减震消音处理 6.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
20 | 03B003 | 系统调整费_ | 系统调整费 |  | 项 | 1
分部小计
空调风系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:吊顶式空调机组 2.型号:MKS-03D 3.规格:新风量3000m3/h、制冷量32kw、热量35.6kw、配电功率0.75kw 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:减震支吊架（涂刷防锈漆2遍） 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 20
2 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-51 3.规格:风量：510m3/h、制冷量：3100KW 、制热量：5320W、配电功率：59W 4.安装形式:吊顶式 5.配温控开关 6.减振器、支架形式、材质:含设备支架、减震垫 7.其他:详见图纸相关设计和规范要求 |  | 台 | 48
3 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-85 3.规格:风量：850m3/h、制冷量：4500KW 、制热量：7910W、配电功率：87W 4.安装形式:吊顶式 5.配温控开关 6.减振器、支架形式、材质:含设备支架、减震垫 7.其他:详见图纸相关设计和规范要求 |  | 台 | 55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030701004009 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-102 3.规格:风量：1020m3/h、制冷量：5800KW 、制热量：9980W、配电功率：108W 4.安装形式:吊顶式 5.配温控开关 6.减振器、支架形式、材质:含设备支架、减震垫 7.其他:详见图纸相关设计和规范要求 |  | 台 | 176
5 | 030701004010 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-136 3.规格:风量：1360m3/h、制冷量：7600KW 、制热量：13590W、配电功率：174W 4.安装形式:吊顶式 5.配温控开关 6.减振器、支架形式、材质:含设备支架、减震垫 7.其他:详见图纸相关设计和规范要求 |  | 台 | 8
6 | 030703001061 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度排烟防火阀 2.规格:800*250mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 20
7 | 030703001062 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动保温密闭阀 2.规格:160*120mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 255
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030703008005 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格:1000*500mm 3.材质;不锈钢 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 20
9 | 030703008001 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器（带风量调节阀） 2.规格:200*200mm 3.材质：不锈钢 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 131
10 | 030703008002 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:240*240mm 3.材质：不锈钢 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 16
11 | 030703008003 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300mm 3.材质：不锈钢 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 19
12 | 030703008004 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰型百叶风口 2.规格:600*600mm 3.材质：不锈钢 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 287
13 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:侧送风口 2.规格:160*120mm 3.材质：铝合金 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 252
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:侧送风口 2.规格:900*120mm 3.材质：铝合金 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 48
15 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:侧送风口 2.规格:1000*120mm 3.材质：铝合金 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 40
16 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:侧送风口 2.规格:1200*120mm 3.材质：铝合金 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 160
17 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:侧送风口 2.规格:1600*120mm 3.材质：铝合金 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4
18 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:空调风管 2.材质:ZY-A6酚醛双面铝箔复合风管 3.形状:矩形 长边长≤2000mm 4.规格:板材厚度20mm、导热系数为0.021W（M.K）、燃烧性能不燃A2级 5.板材厚度:20mm 6.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 7.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 179.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030702007002 | 复合型风管 | 1.名称:空调风管 2.材质:ZY-A6酚醛双面铝箔复合风管 3.形状:矩形 长边长≤800mm 4.规格:板材厚度20mm、导热系数为0.021W（M.K）、燃烧性能不燃A2级 5.板材厚度:20mm 6.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 7.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 997.34
20 | 030702007003 | 复合型风管 | 1.名称:空调风管 2.材质:ZY-A6酚醛双面铝箔复合风管 3.形状:矩形 长边长≤500mm 4.规格:板材厚度20mm、导热系数为0.021W（M.K）、燃烧性能不燃A2级 5.板材厚度:20mm 6.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 7.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 488.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 030702007004 | 复合型风管 | 1.名称:空调风管 2.材质:ZY-A6酚醛双面铝箔复合风管 3.形状:矩形 长边长≤200mm 4.规格:板材厚度20mm、导热系数为0.021W（M.K）、燃烧性能不燃A2级 5.板材厚度:20mm 6.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 7.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 420.18
22 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:三防帆布软接 2.位置:风机盘管与风管连接及风机进出口处 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 160.7
23 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
24 | 03B002 | 系统调整费_ | 系统调整费_ |  | 项 | 1
分部小计
空调水系统
1 | 030113015001 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.附件:连接法兰 3.规格:DN250 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 6
2 | 030113015007 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.附件:连接法兰 3.规格:DN200 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030113015002 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.附件:连接法兰 3.规格:DN125 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 5
4 | 030113015003 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.附件:连接法兰 3.规格:DN80 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030113015004 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.附件:连接法兰 3.规格:DN70 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030113015005 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN50 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 21
7 | 030113015006 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN25 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 287
8 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4
10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 6
11 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 3
12 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN400 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
13 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 11
14 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 22
16 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 5
17 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 5
18 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 13
19 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接、含配套法兰 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 6
20 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 10
22 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:能量计 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
23 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:能量计 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 3
24 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:能量计 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
25 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
26 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
27 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
28 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 11
29 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4
30 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
31 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
32 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
33 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
34 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
35 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:动态平衡电动两通阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 20
36 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:动态平衡电动两通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 287
37 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
38 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 624
39 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.材质:金属软管 2.规格:DN20 风机盘管专用软管 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 574
40 | 031003010011 | 软接头(软管） | 1.材质:塑料软管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 287
41 | 031003010008 | 软接头(软管） | 1.材质:塑料软管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 20
42 | 031003010004 | 软接头(软管） | 1.材质:软接头 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 12
43 | 031003010005 | 软接头(软管） | 1.材质:软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
44 | 031003010006 | 软接头(软管） | 1.材质:软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
45 | 031003010007 | 软接头(软管） | 1.材质:软接头 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 9
46 | 031003010009 | 软接头(软管） | 1.材质:软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 40
47 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 支 | 32
48 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:Y-100 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 65
49 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
50 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（井内） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4
51 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:液动阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4
52 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:液动阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:法兰连接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 8
53 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN400 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4
54 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN250 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
55 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN200 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4
56 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN150 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4
57 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN400 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 22
58 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN300 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
59 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN250 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 38
60 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN200 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 5
61 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN150 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 23
62 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN125 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
63 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 3
64 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN80以内 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 42
65 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN50以内 4.填料材质:防水堵料 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 95
66 | 031001002001 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN400 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 20.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
67 | 031001002010 | 无缝钢管 | 1.安装部位:地下室 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN400 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 327.37
68 | 031001002015 | 无缝钢管 | 1.安装部位:管井 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN400 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 51
69 | 031001002002 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN350 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 89.62
70 | 031001002003 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN300 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 26.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
71 | 031001002004 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN250 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 47.63
72 | 031001002011 | 无缝钢管 | 1.安装部位:地下室 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN250 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 117.04
73 | 031001002012 | 无缝钢管 | 1.安装部位:地下室 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN200 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 152.4
74 | 031001002006 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN150 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 6.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 26 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
75 | 031001002013 | 无缝钢管 | 1.安装部位:地下室 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN150 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 273.3
76 | 031001002016 | 无缝钢管 | 1.安装部位:管井 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN150 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 56.4
77 | 031001002007 | 无缝钢管 | 1.安装部位:井内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN125 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 15.2
78 | 031001002014 | 无缝钢管 | 1.安装部位:地下室 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN125 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 66.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 27 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
79 | 031001002008 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 693.72
80 | 031001002018 | 无缝钢管 | 1.安装部位:管井 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 52.1
81 | 031001002009 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN80 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 564.88
82 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN70 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 440.73
83 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 439.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 28 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
84 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:地下室 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 44.55
85 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:焊接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 62.36
86 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 110.53
87 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 3923.79
88 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m | 2382.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 29 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
89 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC管、DN40 3.连接形式:粘接 4.其他:详见图纸相关设计和规范要求 |  | m | 2.33
90 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC管、DN32 3.连接形式:粘接 4.其他:详见图纸相关设计和规范要求 |  | m | 371.75
91 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC管、DN25 3.连接形式:粘接 4.其他:详见图纸相关设计和规范要求 |  | m | 1458.77
92 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC管、DN20 3.连接形式:粘接 4.其他:详见图纸相关设计和规范要求 |  | m | 1271.41
93 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.管道刷油 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.其他:详见图纸相关设计和规范要求 |  | m2 | 2051.49
94 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级带铝箔橡塑 2.绝热厚度:38mm 3.管道规格:DN400以内 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m3 | 27.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 30 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
95 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级带铝箔橡塑 2.绝热厚度:38mm 3.管道规格:DN300以内 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m3 | 7.55
96 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级带铝箔橡塑 2.绝热厚度:35mm 3.管道规格:DN200以内 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m3 | 11.87
97 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级带铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:35mm 3.管道规格:DN125以内 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m3 | 13.78
98 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级带铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:32mm 3.管道规格:DN80以内 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m3 | 12.15
99 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级带铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:32mm 3.管道规格:DN50以内 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m3 | 47.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 31 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
100 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级带铝箔橡塑管壳 2.绝热厚度:15mm 3.管道规格:DN40以内 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m3 | 7.15
101 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支撑 2.规格:DN400 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 2
102 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支撑 2.规格:DN250 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 2
103 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支撑 2.规格:DN200 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 4
104 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:单管侧向抗震支撑 2.规格:DN150 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 6
105 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:双管侧向抗震支撑 2.规格:DN400 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 1
106 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:双管侧向抗震支撑 2.规格:DN150 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 套 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 32 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
107 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作与安装 2.轻度除锈 3.油漆品种:醇酸防锈漆二遍、银粉漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | kg | 9338.13
108 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
109 | 03B001 | 系统调整费_ | 系统调整费 |  | 项 | 1
110 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
通风排烟系统
1 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:排烟专用风机 2.型号:HTF-I-No.10型 3.规格:风量38200m3/h、风压736pa、配电功率11kw 4.减振底座形式、数量:减震支吊架（涂刷防锈漆2遍） 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 33 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:排风排烟兼用风机 2.型号:HTF-II-No.10型 3.规格:风量38200m3/h、风压736pa、配电功率11kw 4.平时低速运行排风、火灾时高速运行排烟 5.减振底座形式、数量:减震支吊架（涂刷防锈漆2遍） 6.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 4
3 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1.名称:送风兼消防补风风机 2.型号:HTFC-I-No.20型 3.规格:风量20390m3/h、风压536pa、配电功率7.5kw 4.平时运行送风、火灾时运行补风 5.减振底座形式、数量:减震支吊架（涂刷防锈漆2遍） 6.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 34 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:排风/送风风机 2.型号:HL3-2A-8.5A型 3.规格:风量29310m3/h、风压509pa、功率7.5kw 4.减振底座形式、数量:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
5 | 030108003008 | 轴流通风机 | 1.名称:正压送风机 2.型号:HTF-I-No.6型 3.规格:风量15718m3/h、风压552pa、功率5.5kw 4.减振底座形式、数量:减震支吊架（涂刷防锈漆2遍） 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
6 | 030108003009 | 轴流通风机 | 1.名称:正压送风机 2.型号:HTF-I-No.6.5型 3.规格:风量19780m3/h、风压558pa、功率5.5kw 4.减振底座形式、数量:减震支吊架（涂刷防锈漆2遍） 5.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 35 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030108003010 | 轴流通风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 2.型号:DFBZ-2.5 3.规格:风量1000m3/h、风压54pa、功率0.04kw 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 6
8 | 030108003016 | 轴流通风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 2.型号:DFBZ-2.8 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030108003011 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音排气扇 2.型号:BPT12-14A 3.规格:风量150m3/h、风压200pa、功率28W 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 162
10 | 030108003012 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音排气扇 2.型号:BPT15-34A 3.规格:风量320m3/h、风压160pa、功率46W 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 64
11 | 030108003013 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音排气扇 2.型号:BPT18-54A 3.规格:风量610m3/h、风压220pa、功率100W 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 36 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030108003014 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音排气扇 2.型号:BPT25-56A 3.规格:风量800m3/h、风压400pa、功率150W 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 2
13 | 030108003015 | 轴流通风机 | 1.名称:风幕机 2.型号:FY-40ELCR1 3.规格:风量：1670m3/h、输出风速：18m/s、送风高度：4m、送风宽度：1.2m、配电功率：366W 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 台 | 5
14 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:多叶排烟口 2.规格:800*800mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 62
15 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防烟防火阀 2.规格:1600*400mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 37 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防烟防火阀 2.规格:800*1000mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 4
17 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防烟防火阀 2.规格:1600*400mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
18 | 030703001050 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防烟防火阀 2.规格:1250*400mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
19 | 030703001051 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防烟防火阀 2.规格:1250*320mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 38 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
20 | 030703001052 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防烟防火阀 2.规格:1000*500mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 8
21 | 030703001053 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防烟防火阀 2.规格:1000*250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 53
22 | 030703001054 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度电动防烟防火阀 2.规格:1250*320mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 9
23 | 030703001055 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度电动防烟防火阀 2.规格:800*320mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 39 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
24 | 030703001056 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度电动防烟防火阀 2.规格:1000*400mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
25 | 030703001057 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度排烟防火阀 2.规格:1600*400mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
26 | 030703001058 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度排烟防火阀 2.规格:1000*800mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 3
27 | 030703001059 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度排烟防火阀 2.规格:1600*1250mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 40 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 030703001060 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度排烟防火阀 2.规格:800*400mm 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 16
29 | 030703001063 | 碳钢阀门 | 1.名称:70度排烟防火阀 2.规格:Φ100 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 150
30 | 030703001064 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:Φ100 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 152
31 | 030703001065 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:Φ150 3.支架形式、材质:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 4.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 105
32 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制耐火风口 2.规格:1250*1250mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 41 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
33 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制耐火风口 2.规格:1250*1000mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
34 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制耐火风口 2.规格:850*500mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 9
35 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制耐火风口 2.规格:630*630mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
36 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制耐火风口 2.规格:1250*800mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
37 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:钢制耐火风口 2.规格:1000*800mm 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | 个 | 2
38 | 010803002001 | 挡烟垂壁 | 1.门材质:电动挡烟垂壁 2.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 258.63
39 | 010803002002 | 挡烟垂壁 | 1.门材质:固定挡烟垂壁 2.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 14.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 42 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
40 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤1600mm 4.板材厚度:δ1.2 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 6.接口形式:法兰连接 7.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 245.17
41 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤1250mm 4.板材厚度:δ1.2 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 6.接口形式:法兰连接 7.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 879.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 43 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
42 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 6.接口形式:法兰连接 7.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 1302.47
43 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤500mm 4.板材厚度:δ0.6 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 6.接口形式:法兰连接 7.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 72.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 44 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
44 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤400mm 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 6.接口形式:法兰连接 7.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 158.89
45 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:直径≤320mm 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:支吊架制作安装、涂刷防锈漆2遍 6.接口形式:法兰连接 7.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 39.82
46 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:风管软连接 2.形式:法兰连接 3.其他:详见图纸设计及相应规范要求 |  | m2 | 90.00
47 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
48 | 03B005 | 系统调整费_ | 系统调整费_ |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 45 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 1 | 其他措施费(费率类)
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.4 | 031302008001 | 其他
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：开封市人民医院病房综合楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 补充主材002@8 |  | 水源热泵机组 | 制冷量：1787KW、制热量：1966KW、运行重量：8900Kg、输入功率：417KW（三相、380V） | 台
2 | 补充主材002@7 |  | 高温水源热泵机组 | 制热量：655KW、运行重量：3000Kg、输入功率：144KW（三相、380V） | 台
3 | 补充主材006@1 |  | 冷却塔 | 流量：400m3/h、电机功率：15KW | 台
4 | 补充主材027@1 |  | 吊顶式空调机组 | 新风量3000m3/h、制冷量32kw、热量35.6kw、配电功率0.75kw | 台
5 | 补充主材005@20 |  | 风机盘管 | FP-102 | 台
6 | 补充主材005@19 |  | 风机盘管 | FP-85 | 台
7 | 补充主材007@6 |  | 组合管侧向抗震支撑 | 2*DN150 | 套
8 | 17010131 |  | 无缝钢管 | D273*8 | m
9 | 17030103 |  | 镀锌钢管 | 公称直径DN≤25 | m
10 | 01000101-1@1 |  | 型钢 | 综合 | kg
11 | QTCLF1 |  | 周转性材料费(占人工费) |  | 元
12 | 补充主材009@1 |  | 冷热水循环泵（变频泵） | 流量550m3/h、杨程37m，输入功率:75KW（三相、380V） | 台
13 | 补充主材009@2 |  | 冷热水循环泵（变频泵） | 流量370m3/h、杨程37m，输入功率:55KW（三相、380V） | 台
14 | 补充主材009@4 |  | 冷却水循环泵 | 流量500m3/h，杨程28m，输入功率:55KW（三相、380V） | 台
15 | 补充主材009@5 |  | 冷却水循环泵 | 流量360m3/h，杨程28m，输入功率:37KW（三相、380V） | 台
16 | Z_B001@2 |  | ZY-A6酚醛双面铝箔复合风管 | 长边长≤800mm | m2
17 | 17010131@15 |  | 无缝钢管 | D426*9 | m
18 | 22410241@19 |  | 门铰型百叶风口 | 600*600mm | 个
19 | 11250111@3 |  | 电动挡烟垂壁 |  | m2
20 | 15130196@4 |  | 难燃B1级柔性泡沫橡塑管壳 |  | m3