**开封市城乡一体化示范区城市管理局泵站供配电工程**

**招标答疑**

**一、开封市新区城市管理局十三大街与陇海铁路涵洞交汇处泵站供配电工程：**

（1）招标清单内电缆规格型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*120mm2；图纸内电缆规格型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*95mm2，需复核已哪个为准？

答：电缆型号以供电公司审核通过图纸为准，应为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*120mm2

（2）招标清单内电缆井工程量为2座，图纸内电缆井工程量为1座，需复核已哪个为准？

答：按招标清单执行。

**二、金明区5号泵站供配电工程：**

（1）招标清单内电缆规格型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*120mm2；图纸内电缆规格型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*95mm2，需复核以哪个为准？

答：电缆型号以供电公司审核通过图纸为准，应为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*120mm2

（2）招标清单内电缆井工程量为7座，图纸内电缆井工程量为8座，需复核以哪个为准？

答：电缆井按照7座执行

**三、金明区6号泵站供配电工程：**

（1）招标清单内电缆规格型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*185mm2；图纸内电缆规格型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*150mm2，需复核以哪个为准？

答：电缆型号以供电公司审核通过图纸为准，应为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*185mm2

**四、金明区7号泵站供配电工程：**

（1）招标清单内电缆规格型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*240mm2；图纸内电缆规格型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*185mm2，需复核以哪个为准？

答：电缆型号以供电公司审核通过图纸为准，应为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*240mm2

**五、金明区8号泵站供配电工程：**

（1）招标清单内电缆规格型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*240mm2；图纸内电缆规格型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*185mm2，需复核以哪个为准？

答：电缆型号以供电公司审核通过图纸为准，应为ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*240mm2

**六、共性问题：**

（1）图纸上未标注电缆沟规格尺寸，需明确尺寸；

答：电缆沟按照800mm\*1000mm建设

（2）招标清单中清单项费控包含什么内容？

答：费控为供电公司委托光利公司安装的欠费跳闸控制装置所收取施工费。

（3）招标文件中未标注材料价格如何计取，采用哪期信息价，需明确？

答：自行询价。

（4）招标文件中未明确取费标准，请详列具体取费标准？

答：参照河南省规定的取费标准结合自身情况自行决定。

（5）招标文件中未明确使用河南省2008序列定额或河南省2016序列定额，需明确？

答：河南省2016序列定额。